《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 渭南市污水厂提标改扩建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南市排水有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张鹏超 |  |  | 联系人 |  |  |  | 王学军 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市张家庄村渭南市排水有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13571381177 |  | 传真 | / |  |  |  | 邮政编码 | 714000 |  |
| 建设地点 | 第一污水厂及回水厂厂区内、第二污水厂一期工程北侧、 乐天大街与沋河西提十字北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 渭南市发展与改革委员会 | 批准文号 |  |  |  | 渭发改审批 【2018】93号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ | 行业类别及代码 |  |  |  | N8023水污染治理 |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 179742.3（269.6亩） | 绿化面积 （平方米） |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 50876.31 | 其中：环保投资（万元） |  | 50876.31 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 100% |
| 评价经费 （万元） | - | 投产日期 |  |  | 2021年1月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、概述 1、项目由来 渭南市中心城区现已建成污水处理厂两座、再生水厂一座，主要为接纳主城区居民生活污水。 渭南市市区污水处理厂（即渭南市第一污水处理厂和再生水厂，以后简称“第一污水处理厂”）生活污水处理规模为10万吨/日，再生水规模为6万吨/日，渭南市第二污水处理厂一期工程（以后简称“第二污水处理厂一期工程”）生活污水处理规模为3万吨/日，第一、第二污水处理厂出水均排入沋河，出水水质均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，但按照《陕西省渭河流域生态环境保护办法》、《陕西省渭河流域水污染防治条例》等法律法规，以及《渭南市沋河张家庄断面限期达标方案》（陕环污防函【2018】42号）的有关要求，现有城镇污水处理厂自2019年8月1日起执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》(DB61/224-2018) 表1中A标准规定的水污染物排放限值，该标准严于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。因此渭南市排水有限责任公司决定对第一污水处理厂和第二污水处理厂一期工程进行提标改造。 随着近几年城区污水管网的逐步完善，城区人口的增加，现有的13万吨/日生活污水处理规模已接近满负荷运行，为响应城市发展需求，确保城区管网全部改造完成后的污水处理需求，渭南市排水有限责任公司决定在第二污水处理厂一期工程北侧开展渭南市第二污水处理厂二期工程的建设。 渭南市中心城区部分区域雨污合流，且尚未纳入污水处理厂的收水管网，从而造成该部分区域污水和初期雨水直接排入沋河，因此决定在该部分污水排污口附近建设2.98万吨调蓄池一座，调蓄池内的污水经其北侧已建污水处理厂闸板井进入污水处理厂生活污水进水主管道，最终进入污水处理厂进行处理，从而彻底封闭该部分城区雨污合流的废水。 为进一步提升中水使用率，减少城市新鲜水使用量，完善城市中水管网，新建中水回用管道19.4km（经设计后，实际中水管道设计长度为19.396km），从而提高企业中水回用量，减少污水处理厂污水排放量。 鉴于上述因素，渭南市排水有限责任公司决定将上述工程统一进行建设，决定开展渭南市污水厂提标改扩建工程，根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国生态环境部令第1号）的规定：“三十三、水的生产和供应业96、生活污水集中处理：“新建、扩建日处理10万吨及以上”应当编制报告书，“其他”的应当编制报告表”，本项目涉及内容主要为生活污水日处理13万吨的提标改造、日处理3万吨生活污水处理设施的建设、2.98万吨的调蓄池1座以及19.396km的中水管线，均为生活污水集中处理中的“其他”项，应当编制环境影响报告表。 2019年3月，渭南市排水有限责任公司正式委托我单位承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1），接受委托后，我公司随即组织相关技术人员对项目场址及其周围环境进行了现场踏勘，通过全面现场调查、资料收集，取得了大量第一手资料；依据项目相关技术资料，在评价因子筛选、工程分析、环境影响分析等的基础上，按照国家产业政策、相关环境影响评价技术导则要求，编制完成了《渭南市污水厂提标改扩建工程环境影响报告表》。 2、分析判定 （1）产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类 “三十八、环境保护与资源节约综合利用15、“三废”综合利用及治理工程”，且项目已取得渭南市发展和改革委员会《关于渭南市污水厂提标改造扩建工程可行性研究报告的批复》渭发改审批【2018】93号（见附件2），因此项目符合国家和地方产业政策。 （2）选址合理性 根据项目建设内容，污水处理厂提标改造工程均在企业现有厂区内进行，其选址已在污水处理厂建设过程中进行论述，本次评价不进行论述；因此项目选址合理性主要针对第二污水处理厂二期工程选址、调蓄池选址进行说明。 第二污水处理厂二期工程位于第二污水处理厂一期工程北侧，为第二污水处理厂预留发展用地，其土地性质为公共设施用地，且已取得选址意见书（渭规选字第【2013】24号）和用地文件（渭城国用第【2014】39号）；项目建成后，废气对周围环境影响较小，城市生活污水经本项目设施处理后排入沋河，对沋河水质影响小；噪声厂界满足排放标准要求；污泥按照要求进行了处理，对周围环境影响小，因此本评价认为第二污水处理厂二期工程选址合理。 调蓄池位于乐天大街与沋河西提十字北侧，沋河河堤外10m，接近现有的雨污合流排污口，可就近收集；项目用地已取得渭南市城乡规划管理局选址意见书（渭规选字第【2018】13号），根据渭南市国土资源局出具的情况说明，项目用地符合渭南市城市土地利用总体规划，且收集的废水经污水处理厂处理后排入沋河，本评价认为选址合理。 （3）《渭南市国民经济和社会发展第“十三个”五年规划》符合性分析 根据《渭南市国民经济和社会发展第“十三个”五年规划》中28.强化环境治理及应对气候变化：实施清净水体工程，推进新一轮渭河治理三年行动计划，确保河流水质稳步提升，本项目污水处理厂提标改扩建工程完成后，现有污水处理设施和扩建污水处理设施出水水质可满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》(DB61/224-2018) 表1中A标准要求，调蓄池建设减少了雨污合流污水的排放，可明显改善沋河的现状水质，减少沋河进入渭河中的污染物量，对于渭河水质的改善具有积极作用，因此本项目的实施与《渭南市国民经济和社会发展第“十三个”五年规划》相符。 3、建设项目特点 （1）本项目提标改造部分是在现有污水处理设施区域内进行，不新增用地。 （2）第二污水处理厂二期工程是在一期基础上进行扩建，并确保出水水质满足现有污水处理厂提标改造后的水质。 （3）本项目为环保工程，提标改造和调蓄池建成后，对沋河水质，乃至渭河水质有积极影响。 4、关注的主要环境问题 （1）废水排放的达标可行性； （2）扩建工程恶臭气体对周围环境空气质量及附近敏感点的影响； （3）项目建设对地下水的影响分析。 二、现有工程概况 1、现有工程基本情况 本项目现有工程包含两部分，分别为渭南市第一污水处理厂和渭南市第二污水处理厂一期工程。 - 第一污水处理厂位于城东渭河与沋河交汇处，张庄以东500米，生活污水总处理规模为10万吨/日，其中一期处理规模6万吨/日，采用改良SBR处理工艺；二期处理规模为4万吨/日，采用CASS处理工艺；中水处理规模为6万吨/日，处理工艺为混凝沉淀+V型滤池，水源为污水处理站处理后的水，部分作为中水回用于第一和第二污水处理厂的设备清洗，城市绿化，富余部分排入沋河。 （2）第二污水处理厂一期工程位于第一污水处理厂东北部，生活污水处理规模为3万吨/日，采用多段多级AO+过滤处理工艺，处理后生活污水排入沋河。 （3）建设单位：渭南市排水有限责任公司 （4）污水处理规模：总规模13万吨/日，中水处理能力6万吨/日，中水平均回用量4000m3/d。 2、现有工程组成 本项目现有工程组成情况见表1和表2。 表1 渭南市第一污水处理厂组成情况一览表 序号; 项目组成; 建设内容. 1; 主体工程; 污水处理站; 一期工程处理规模为6万吨/日，处理工艺为改良SBR处理工; ，建设内容中的粗格栅和提升泵房、细格栅和沉砂池、配水井按照远期10万吨/日规格设计，SBR生物反应池、鼓风机房、接触消毒池、污泥浓缩装置按照6万吨/日设计 改良SBR出水和CASS池出水经BAF曝气生物滤池+混合反应沉淀+精密过滤后，经原消工艺消毒接触池后排入沋河. 2; 二期工程处理规模为4万吨/日，处理工艺为CASS处理工艺，粗格栅和提升泵房、细格栅和沉砂池、配水井依托一期工程，CASS反应池、鼓风机房、接触消毒池、污泥浓缩装置新建，装置按照4万吨/日设计. 3; 中水厂; 回用水处理规模6万吨/日，处理工艺为混凝沉淀+V型滤池，配水管网约12km，中水回用规模约为4000m3/d. 4; 收水管网; 引水干管900m，污水收集干管17.8km. 5; 辅助工程; 加氯间; 框架结构，建筑面积约200m2，内部设二氧化氯发生器4台. 6; 污泥处理间; 内部设置调理池和隔膜压滤机. 7; 机修间; 框架结构，建筑面积约200m2。. 8; 公用工程; 供水; 生活用水直接用市政供水管网；设备冲洗、过滤装置反冲洗采用厂内回用水厂出水。. 9; 供电; 自市政电网引入. 10; 供热制冷; 设备设施不供热，办公设备供热及制冷均. 11用空调; 环保工程; 废气; 生物池封闭，各恶臭气体产生点废气收集后，经生物除臭装置处理后排放。. 12; 废水; 生活污水经化粪池后进入污水处理系统； 设备冲洗和过滤装置反冲洗废水与收集的其他生活污水统一处理达标后排入沋河. 13; 噪声; 鼓风机采用基础减振、隔声、消声措施； 水泵内设置在设备间内，安装基础减振。. 14; 固废; 职工生活垃圾交市政环卫部门统一处置 污泥经脱水后运至渭南市污泥处置中心统一处理； 格栅和沉砂池沉沙固废送垃圾填埋场卫生填埋。. 表2 渭南市第二污水处理厂一期工程组成情况一览表 序号; 项目组成; 建设内容. 1; 主体工程; 污水处理站; 生活污水处理规模为3万吨/日，处理工艺为多段多级AO+过滤处理工艺，污水自一厂粗格栅后引入，建设内容主要包含细格栅和旋流沉砂池、多段多级生物反应池、终沉池、鼓风机房、精密过滤车间、接触池、污泥浓缩池. 2; 收水管网; 污水收集管网12.464km，在主城区内沿道路一侧敷设. 3; 辅助工程; 加氯间; 框架结构，建筑面积约70m2，内部设二氧化氯发生器. 4; 污泥综合处理车间; 主要包含调理池和压缩后，作为固废处置。. 5; 机修间; 框架结构，建筑面积205m2。. 6; 公用工程; 供水; 生活用水直接用市政供水管网；设备冲洗、过滤装置反冲洗采用第一污水处理厂回用水厂出水。. 7; 供电; 自市政电网引入. 8; 供热制冷; 设备设施不供热，办公设备供热及制冷均采用空调. 9; 环保工程; 废气; 依托第一污水处理厂生物除臭装置处理后排放. 10; 废水; 生活污水经化粪池后进入污水处理系统； 设备冲洗和过滤装置反冲洗废水回流入污水处理工艺，不直排；处理后的废水排入沋河. 11; 噪声; 鼓风机采用基础减振、隔声、消声措施； 水泵内设置在设备间. 12，安装基础减振。; 固废; 职工生活垃圾交市政环卫部门统一处置 污泥经脱水后运至渭南市污泥处置中心统一处理； 格栅和沉砂池沉沙固废送垃圾填埋场卫生填埋。. 3、现有工程环保手续履行情况 本项目现有工程环保手续履行情况见表3。 表3 现有工程环保手续落实及验收监测情况 项目名称; 环保手续履行情况. 渭南市市区污水处理工程; 1999年12月委托陕西省环境科学研究设计院编制《渭南市市区污水处理工程环境影响评价报告书》. 2000年3月1日，陕西省环境保护局以陕环函【2000】16号文对项目环境影响报告书进行了批复. 2004年. 1月项目一期工程建成试运行; 2007年5月19日，渭南市环境保护局以渭环验【2007】003号文通过了项目一期工程环保竣工验收. 2011年5月项目二期工程建成试运. 2012年12月12日，渭南市环境保护局以渭环验【2012】14号文通过了项目二期工程环保竣工验收. 渭南市污水处理厂提标改造项目; 2013年3月，委托陕西中圣环境科技发展有限公司编制《渭南市污水处理厂提标改造项目环境影响报告书》. 2013年6月4日，渭南市环境保护局以渭环批复【2013】49号文对项目环境影响报告书进行了批复. 2016年12月项目全部建成试运行. 2017年11月26日取得了《渭南市污水处理厂提标改造项目竣工环境保护验收会验收组意见》. 渭南市第二污水处理厂（一期）; 2013年12月10日委托北京中咨华宇环保技术有限公司编制《渭南市第二污水处理厂（一期）建设项目环境影响报告表》. 2014年10月24日，渭南市环境保护局以渭环批复【2014】90号文对项目环境影响报告表进行了批复. 2016年6月项目建成试运行. 2016年12月22日，渭南市环境保护局以渭环验【2016】44号文通过了项目环保竣工. 收三、改扩建工程概况 1、基本情况 （1） 项目名称：渭南市污水厂提标改扩建工程 （2） 建设单位：渭南市排水有限责任公司 （3） 建设性质：改扩建 （4） 建设规模：现有13万吨/日的污水处理提标改造工程；扩建3万吨/日的污水处理能力；建设中水回用管道19.396km；配套建设2.98万吨的调蓄池一座。 （5） 地理位置： ①提标改造工程位于第一污水处理厂和第二污水处理厂一期工程厂区内。 ②第二污水处理厂二期工程位于第二污水处理厂一期工程北侧。 ③调蓄池位于乐天大街与沋河西提十字北侧。 ## ④中水管线分为两条，一条主线沿双王大道（G108国道）南侧和华山大道（渭清路）西侧敷设，另一条主线接现有中水管道，沿沋河西岸河滨路向南敷设。 本项目不同设施在渭南市市区内的地理位置及相对关系见附图1。 （6） 四邻关系 本项目第一污水处理厂、第二污水处理厂紧邻，两污水处理厂东侧为空地；南侧为污水处理厂进场道路；西侧北为张家庄村空地，西侧南为渭南市曙光特殊教育学校；北侧东为空地，北侧西为渭南民生物资储存配送有限公司，具体四邻关系见附图2。 调蓄池南侧为乐天大街，西10m为沋河河堤路，北为空地，东20m为民生路，具体四邻关系见附图3。 （7）项目总投资：项目总投资50876.31万元，拟申请银行贷款20000万元，申请政府补助15000万元，剩余部分由企业自筹解决。 2、项目组成及建设规模 项目主体工程主要包括：现有13万吨/日的污水处理提标改造工程；扩建3万吨/日的污水处理能力；建设中水回用管道19.396km；乐天大街与沋河西提十字西北侧配套建设2.98万吨的调蓄池一座，项目建成后预计新增废水处理能力3万吨/日，中水平均回用量9000m3/d。具体项目组成情况见表4。 表4 项目组成一览表 序号; 项目类别; 项目内容及规模; 备注. 1; 主体工程; 提标改造; 第一污水处理厂改造; 更换一期风机房内的鼓风机3台，单机参数160m3/min，PN=0.6MPa，更换前后风量不变。; 更换老旧设备. 新建进水配水井一座（为高效沉淀池配套）; 新增. 中水厂 改造; 新建中间提升泵房，确保一厂、二厂出水可自流入回用水厂; 新增. 改造原混凝沉淀池、V型滤池，更换沉淀池中的老化设备。; 改造. 新建出水配水井，分别向一厂、二厂接触池分配流量，提高中水处理效果; 新增. 第二污水处理厂一期工程改造; 新增建设粗格栅及提升泵房，提高进水的过滤效果; 新增. 在原有多段多级AO生物反应池好氧区投加填料，采用生物浮动床（MBBR）提高系统的硝化能力；; 反应池内增加填料. 鼓风机房增加曝气量，增加1台磁悬浮离心鼓风机，Q=66 m3/min， P =0.7Mpa；; 新增设备. 改造二厂一期工程污泥脱水设备，更换设备，采用机械浓缩+化学调理+高压板框进行压滤，确保二厂污泥出泥含水率降至60%以下。; 改造. 厂外改造; 改造污水处理厂进水闸板井。; 改造. 其他（一厂、二厂共用）; 新建高效沉淀池（1座2格）、化学除磷间、污水源热泵机房、碳源投加间。; 新建. 2; 扩建; 第二污水处理厂二期; 位于第二污水处理厂一期工程北侧，占地面积46.66亩，工艺采用多级多段AO处理工艺+高效过滤，建设内容主要包含多段多级AO生物反应池、二沉池（二沉池配水井、终沉池）、高效沉淀池、回; 及剩余污泥泵房、反硝化深床滤池，进水初步过滤依托一期工程 新建. 3; 中水管线; 新建中水外输管道19396米和提升泵房一座，泵房位于渭清公园东部，建筑面积约4.5m2；中水管道2000m设置检修阀门井1座，共12座，在主要在公园、干线十字路口预留中水出水口。; 新增. 4; 调蓄池; 新建2.98万吨调蓄池一座，池体占地面积约6000m2，池深5m，为地下钢筋混凝土结构，采用全封闭结构（预留排气孔），上层覆土绿化，调蓄池排水口与污水处理厂主进水管道闸板井相连，在污水处理厂负荷较低时，将收集的生活污水通过闸板井和污水管进入污水处理厂进行处理。; 新增. 5; 辅助工程; 综合办公楼、食堂; 依托现有工程办公和食堂; 依托原有. 6; 公用工程; 给水; 生活用水依靠市政供水；设备和设施清洗使用回水厂中水; 依托原有. 排水; 提标后达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018) 表1中A标准的要求后，部分由中水管网用于城市绿化，剩余排入沋河。; /. 供电; 由厂区内原有供电线路引入; 依托原有. 供热 制冷; 采暖与制冷均采用空调，办公室所用空调依托原有。; 依托原有. 7; 环保工程; 噪声; 更新和新增设备均采用低噪音设备、隔声、消声、减振等措施。; 新建. 废水; 过滤设施和反冲洗废水、设备清洗废水以及新增工作人员的生活污水均进入企业污水; 理厂处理后排放 /. 固废; 生活垃圾、栅渣、沉沙交市政环卫部门统一处置; 依托现有工程处置措施. 污泥处理后采用全封闭式车厢外运至渭南市环卫局下属单位垃圾处理场填埋处理。. 危化品废包装材料、废润滑油等危险废物放置在现有危险废物贮存间内，定期交有资质单位进行处置. 废气; 改扩建初期沉淀、厌氧池、污泥压滤间均采用密闭加盖措施，收集后的废气采用生物除臭装置处理后15m高排气筒排放。; 新增. 2、主要建（构）筑物建设及设备 ① 主要建（构筑物） 本项目主要建（构）筑物建设如下表所示。 表5 主要建（构）筑物一览表 一、污水处理厂提标改造建构筑物一览表. 新建建（构）筑物. 序号; 名称; 规格; 数量; 结构形式; 建筑高度. 1; 粗格栅及提升泵房; L×B×H=21.6×10.8×7.79m; 1座; 钢筋砼; ——. 175.96m2; 1座; 框架; 4.8m. 2; 进水配水井; L×B×H=5.0×6.0×7.0m; 1座; 框架; —. 3; 中间提升泵; L×B×H=8.4×6.0×5.0m; 1座; 钢筋砼; ——. 4; 高效沉淀池; L×B×H=34.1×29.7×7.0m; 1座; 框架; ——. 5; 出水配水井; L×B×H=6.0×5.0×7.0m; 1座; 钢筋砼; ——. 6; 化学除磷间; 108 m2; 1座; 框架; 5m. 8; 水源热泵机房; 300 m2; 1座; 框架; 4.5m. 9; 碳源投加间; 166.05 m2; 1座; 框架; 6.5m. 改造建筑构筑物. 1; 多段多级AO生物反应池; 保留土建，增加设备. 2; 一厂鼓风机房; 保留土建，更换设备. 二厂鼓风机房; 保留土建，增加设备. 4; 混凝沉淀池; 保留土建，改造设备. 5; V型滤池; 保留土建，改造设备. 6; 进场闸板井; 保留土建，. 7造设备，位于厂外; 二厂污泥脱水机房; 保留土建，更换设备. 二、第二污水处理厂二期工程建（构）筑物一览表. 新建建（构）筑物. 序号; 名称; 规格; 数量; 结构形式; 建筑高度. 1; 多段多级AO生物反应池; L×B×H=80.1×51.2×7.5m; 1座; 钢筋砼; ——. 2; 二沉 池; 二沉池配水井; L×B×H=4.2×2.8×7.51m; 1座; 钢筋砼; ——. 终沉池; Ф38m,H =7.1m; 2座; 钢筋砼; ——. 3; 高效沉淀池(含分变配电室); 上部维护结构92.5m2; 1座; 框架; 4.5. 池体L×B×H=24.7×21.5×6.8m; 1座; 钢筋砼; ——. 分变配电室184 m2; 1座; 框架; 4.5m. 4; 回流及剩余污泥泵房; L×B×H=6.7×4.0×7.79m; 1座; 钢筋砼; ——. 5; 反硝化深床滤池; L×B×H=32.1×23.24×7.05m; 1座; 钢筋砼; ——. 三、中水回用管线. 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 管线总长; km; 19.396. 2; 二次加压泵站; 座; 1; L×B×H=3.0×1.5×4.0m. 3; 集水池; 座; 1; L×B×H=3×1.5×4m. 四、调蓄池. 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 调蓄池; m3; 29800; 地下建筑，钢筋混凝土结构. ② 主要设备清单 本项目新增主要设备清单见表6。 表6 主要工艺设备表 一、污水处理厂提标改造主要工艺设备表. 序号; 名称; 规格、型号; 材料; 单位; 数量; 备注. 1、粗格栅及提升泵房. 1; 循环齿粑式粗格栅除污机; 栅条间隙20mm，B=1500mm， N =1.55KW; 产品; 台; 2. 2; 皮带输送机; Q=3m3/h，D=200m，N=1.5 KW; 产品; 台; 1. 3; 铸铁镶铜闸门; BXH=800×800mm; S304; 台; 4; 配手动启闭机. 4; 潜水排污泵; Q=1200m3/h，H=14m，N=75 KW; 产品; 台; 3. 2、多段多级AO生物池改造. 1; 生物填料; Ф25×10mm; HDPE; m2; 1.16×106. 2; 管式曝气器; 单根曝气量7 m3/h，L=1.0m; E; DM 套; 600. 3; 配水系统及拦截筛网; 产品; 套; 2. 3、中间提升泵房. 1; 潜水排污泵; Q=1625m3/h，H=6m，N=45 KW; 产品; 台; 3; 2用1备. 2; 单轨吊车; T=2.0t，H=9m，N=3+0.4kw; 产品; 套; 1. 4、高效沉淀池. 1; 快速搅拌器; D=1200m; ,N=7.5kw 产品; 套; 2. 2; 絮凝搅拌器; D=2200mm,N=11kw; 产品; 套; 2. 3; 中心导流筒; Ф=2500mm,桶内流速0.8 m/s; 产品; 套; 2. 4; 中心传动刮泥机; 直径13.0m，外缘线速度3m/min，N=0.75kw; 产品; 套; 2. 5; 剩余污泥泵; Q=30m3/h，H=20m，N=7.5KW; 产品; 台; 3; 2用1备. 6; 回流污泥泵; Q=30m3/h，H=20m，N=7.5KW; 产品; 台; 2用1备. 7; 集水槽; 300mm×400mm×6000mm(δ=5mm); 产品; 套; 24. 8; 斜管; Ф=50mm，L=1000mm,安装角度60º; PPR; m2; 250. 5、化学除磷间（1座）. 1; PAC全自动溶药制备装置; 制备量70kg/h，制备浓度5%，功率5.5 KW; 产品; 台; 1. 2; PAC隔膜计量泵; Q=500L/h, H=20m，N=1.1KW; 产品; 台; 6; 4用2备. 3; PAM全自动溶药制备装置; 制备量10kg/h，制备浓度1%，功率2.2 KW; 产品; 台; 1. 4; PAM投; 螺杆泵 Q=100L/h, H=20m，N=0.37KW; 产品; 台; 6; 4用2备. 5; MD1型电动葫芦; 额定起重量0.5t,起升高度H=6m,功率N=0.8+0.2+0.2 KW; 产品; 台; 1. 6、进水配水井（1座）. 1; 手电两用铸铁镶铜圆闸板; Ф=1000mm，N=1.1 KW; 产品; 套; 2. 2; 不锈钢 可调堰板; L=5000mm; 产品; 套; 2. 7、出水配水井. 1; 不锈钢 可调堰板; L=5000mm; 产品; 套; 2. 2; 轮流泵; Q=1625 m3/h, H=3m，N=30KW; 产品; 台; 3; 2用1备. 3; 单轨吊车; T=2.0t，H=9m，N=3+0.4kw; 产品; 套; 1. 8、二厂鼓风机房改造. 1; 磁悬浮离心鼓风机; Q=66 m3/min, P =0.7MPa，N=125KW; 产品; 台; 1. 2; 电动蝶阀; DN=350,PN=0.6Mpa，N=0.37 KW; 产品; 个; 2. 9、一厂鼓风机房改造. 1; 磁悬浮离心鼓风机; Q=160 m3/min, P =0.6MPa，N=250KW; 产品; 台; 3; 2用1备. 2; 电动蝶阀; DN=500,PN=0.7Mpa，N=0.75 KW; 产品; 个; 2. 10、混凝沉淀池改造. 1; 波形板反应器; 600×20; 0×1500mm ABS; 套; 32. 2; 波形板反应器; 800×2000×1500mm; ABS; 套; 64. 3; 波形板反应器; 1000×2000×1500mm; ABS; 套; 24. 4; 波形板反应器; 1500×2200×1100mm; ABS; 套; 180. 5; 手气两用刀闸阀; DN200，PN=0.6 Mpa; 产品; 个; 32. 11、V型滤池改造. 1; 反冲洗排水启动闸板; B×H=500×50; 产品; 套; 6. 2; 进水气动闸; B×H=500×300; 产品; 套; 6. 3; 出水气动蝶阀; DN400，PN=0.6Mpa; 产品; 个; 6. 4; 反冲洗 气动蝶阀; DN300，PN=0.6Mpa; 产品; 个; 6. 5; 放空手动蝶阀; DN200，PN=0.6Mpa; 产品; 个; 6. 6; 长柄滤头; DN20; 产品; 个; 24000. 7; 石英砂 均质滤料; 产品; m3; 510. 8; 砾石承托层; 产品; m3; 21. 9; 成品滤板; 1m×1m; 产品; 块; 420. 12、进水闸板井改造. 1; 手电两用铸铁镶铜方; 门 B×H=2000mm×2000mm,N =2.2 KW; 产品; 套; 2. 13、二厂污泥脱水机房改造. 1; 污泥转筛 浓缩机; Q=70 m3/h, N=4.4KW; 产品; 台; 1. 2; 絮凝反应器; 产品; 台; 1. 3; 污泥切割机; Q=70 m3/h, N=4KW; 产品; 台; 1. 4; 浓缩机供料转子泵; Q=70 m3/h, H=20m，N=15KW; 产品; 台; 1. 5; 超高压弹性压榨机; 过滤面积100 m2，N=15 KW; 产品; 台; 3; 2用1备. 6; 柱塞泵; Q=40 m3/h,1.6 Mpa，N=30KW; 产品; 台; 3; 2用1备. 7; 污泥转输泵; Q=38 m3/h,0.3 Mpa，N=7.5KW; 产品; 台; 3; 2用1备. 8; 调理池搅拌机; 15 KW; 产品; 台; 2. 9; 石灰料仓; 15 m3，5.5 KW+5.5 KW; 产品; 套; 1; 双向输送螺旋. 10; 石灰乳制备灌; 15 m3，5.5 KW; 产品; 套; 1. 11; 石灰乳投加泵; Q=6 m3/h,0.1 Mpa，N=1.5KW; 产品; 套; 2; 1用1备. 12; 铁盐储罐; 20 m3，PE; 产品; 台; 1; 磁翻板液位计. 13; 铁盐投加泵; 4000L/h,0.7 Mpa，N=1.5KW; 产品; 台; 3; 2用1备. 14; 空压机; 0.95N m3/min,1.0 Mpa，N=7.5KW; 产品; 台; 1. 15; 冷干机; 0.7N m3/min,0.63KW; 产品; 台; 1; 含过滤器. 16; 反洗储气罐; C-2.0/1; 产品; 台; 1. 17; 仪表储气灌; C-0.3/1; 产品; 台; 1. 18; 清洗水箱; 2 m3，PE; 产品; 台; 1. 19; 高压清洗机; PX-40A，40L/min，3 KW; 产品; 台; 1. 20; 缓存池搅拌机; 1.1 KW; 产品; 台; 2. 21; 水平皮带输; 机 带宽0.8m,1.5 KW; 产品; 台; 3; 含挡泥板. 22; 汇总水平皮带输; 机 带宽0.8m,2.2 KW; 产品; 台; 1; 含挡泥板. 23; 倾斜皮带 输送机; 带宽0.8m,2.2 KW; 产品; 台; 1; 含挡泥板. 14、碳源投加间. 1; 乙酸钠 隔膜计量泵; Q=250L/h, N=0.75KW; 产品; 套; 2; 2用1备. 2; 乙酸钠进料泵; Q=50m3/h,H=20m，N=5.5KW; 产品; 套; 2; 库房备用1台. 3; 乙酸钠储罐; D=4000mm,H=3500mm; PE; 个; 2. 4; MD1 型电动葫芦; 起吊高度6m,起吊重量0.5t,N =1.2 KW; 产品; 套; 1. 二、第二污水处理厂二期工程主要工艺设备表. 序号; 名称; 规格、型号; 材料; 单位; 数量; 备注. 1、多级多段AO生物反应池（共1座）. 1; 潜水搅拌器; D=400mm，叶轮转速740r/min，N=3.0 KW; 产品; 台; 32. 2; 橡胶膜曝气盘; Q=3.2 m3/h,DN300; EPDM; 个; 2650; 配套曝气管件、酸洗系统等. 2、二沉池. 1; 中心传动单管吸泥机; Ф38m，N=0.55 KW；池边水深4.6m，池深5.10m; 产品; 台; 2; 包括浮渣斗、浮渣挡板、挡水裙板、折流板，三角堰板等。. 2; 排渣堰门及手动启闭机; B×H=500×500mm，H板～H洞中心=0.71m，下开式，反向承压; 产品; 套; 2. 3; 不锈钢出水堰板; H=310mm; 产品; 块; 1; SS304. 4; 手动软密封闸阀; DN400; 产品; 个; 2. 5; TYX型旋转堰门及手电两用启闭机; L×B=4500mm×500mm,H=500mm,N =0.55 KW; 产品; 台; 4. 6; 套筒排泥阀; DN700；最高液位到池顶的距离1.16m; 产品; 个; 4. 3、高效沉淀池（共1座）. 1; 混合搅拌器; 叶轮直径1200mm,转速60-70r/min，N=7.5 KW; 产品; 个; 1; 变频控制. 2; 反应搅拌器; 叶轮直径2200mm,转速0-35r/min，N=11 KW; 产品; 个; 2; 变频控制. 3; 导流筒; Ф=2500mm,厚度6mm,桶内流速0.8m/s; 不锈钢; 套; 2. 4; 中心传动刮泥机; 直径10.5m，外缘线速度3m/min，N=0.75kw; 产品; 台; 2. 5; 剩余污泥泵; Q=30m3/h，H=20m，N=7.5KW; 产品; 台; 3; 2用1备，1台变频. 回流污泥泵; Q=30m3/h，H=20m，N=7.5KW; 产品; 台; 3; 2用1备，2台变频. 7; 斜板及支架; Ф50mm，L=1000mm,安装角度60º; PPR; m2; 190. 8; 电动葫芦; 起重量1T，起吊高度6m,N=1.5+0.2×2KW; 产品; 台; 1. 9; 不锈钢集水槽; L×B×H=4500×300×400mm; 产品; 套; 24. 10; 遮光棚; 产品; m2; 92.5. 4、回流及剩余污泥泵房（共1座）. 1; 回流污泥泵（潜水轴流泵）; Q=625m3/h，H=6.5m，N=17KW; 产品; 台; 4; 2用2备，2台变频. 2; 剩余污泥泵（潜水排污泵）; Q=40m3/h，H=11m，N=4KW; S304; 台; 3; 2用1备. 5、鼓风机房及总变配电室（共1座）. 1; 空气悬浮鼓风机; Q=70m3/h，H=7.0m，N=135KW; 产; 台; 3; 2用1备. 6、反硝化深床滤池（共1座）. 1; 混凝搅拌机; 双层框式，100rpm, N=1.5KW; 产品; 套; 2. 2; 进水堰板; L=48m,H =300mm,δ=4mm; S304; 套; 4. 3; 立式清水泵; Q=800m3/h，H=9.3m，N=30KW; 产品; 台; 2; 1用1备. 4; 反水废水池潜水搅拌器; 转速740r/min，浆叶直径D=260mm,N =3.0 KW; 产品; 台; 2. 5; 放空管电动闸阀; DN300mm, N =1.5 KW; 产品; 个; 2. 6; 反洗无油螺杆风机; 风量42 m3/min，风压69Kpa，p=90 KW; 产品; 台; 3; 2用1备. 7; 空压机; Q=0.67m3/min，PN=0.8Mpa，N=6KW; 产品; 台; 2; 1用1备. 8; 压缩空气系统组成元件; 干燥器+前过滤器+后过滤器+冷干机; 产品; 套; 1; 随空压机配套提供. 9; 储气罐; 1m3,0.8 Mpa; 产品; 台; 1; 随空压机配套提供. 10; 出水堰板; L=5000+1000mm，H=500mm, δ=4; S304; 套; 1. 11; 碳源储罐; Ф=3000mm,V=25 m3; PE; 套; 2. 12; 碳源投加泵（隔膜计量泵）; Q=0-200L/h，H =5bar，N=0.75KW; 产品; 台; 3; 2用1备. 13; 布气步水装置; 包括滤砖、布气主管、支管、廊道及盖板等; 产品; m2; 255. 14; 石英砂滤料; 粒径2-3mm,H=1.83m，不均匀系数1.35; 石英砂; m3; 466. 15; 卵石垫层; 3-38mm，H=0.45m; 卵石; m3; 115. 16; 中间提升泵（潜水轴流泵）; Q=910m3/h，H =5.5m，N=22KW; 产品; 台; 3; 2用1备,1台变频. 17; 遮阳板; 阳光板; m2; 290; 滤池上部安装. 三、中水回用管道主要工艺设备表. 序号; 名称; 规格、型号; 材料; 单位; 数量; 备注. 1; 中水回用管道; DN600; 球墨铸铁管; m; 2276; K8级. 2; 中水回用管道; DN500; 球墨铸铁管; m; 458; K8级. 3; 中水回用管道; DN400; 球墨铸铁管; 1333; K8级. 4; 中水回用管道; DN300; 球墨铸铁管; m; 120; 2 K8级. 5; 中水回用管道; DN150; PE管; m; 1286; PE100. 6; 中水回用管道; DN100; PE管; m; 2001; PE100. 7; 潜污泵; Q=100m3/h，H =40m，N=18.5KW; 产品; 台; 3; 2用1备. 8; 集水池; L×B×H=3×1.5×4m; 钢砼结构; 座; 1. 四、调蓄池主要设施表. 序号; 名称; 规格、型号; 材料; 单位; 数量; 备注. 1; 调蓄池; 平均池深6.05m; 钢筋混凝土; m3; 29800. 3、主要原辅材料及能源消耗 本项目新增原辅材料主要为聚合氯化铝PAC、聚丙烯酰胺PAM、乙酸钠、消毒使用的盐酸和氯酸钠等，主要原材料用量详见表7。 表7 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年新增用量; 备注. 污水处理厂提标改造工程. 1; 聚合氯化铝PAC; t/a; 616.85; 投加浓度5%. 2; 聚丙烯酰胺PAM; t/a; 61.69; 投加浓度0.1%. 3; 乙酸钠; t/a; 3505.37; 投加浓. 433%; 电; 万度/a; 279. 5; 水; 万m3; 9.8; 与扩建合计. 第二污水处理厂二期扩建工程. 1; 聚合氯化铝PAC; t/a; 219; 投加浓度5%. 2; 聚丙烯酰胺PAM; t/a; 11; 投加浓度0.1%. 3; 乙酸钠; t/a; 808.93; 投加浓度33%. 4; 31%盐酸; t/a; 158. 5; 氯酸钠; t/a; 65.7. 6; 电; 万度/a; 210. 4、总平面布局及管道走向 （1）污水处理厂提标改造工程总平面布局和第二污水处理厂二期工程平面布局 ①污水处理厂提标改造工程 本次提标改造工程新建构（建）筑物布置在渭南市第二污水处理厂贮泥曝气池东侧的预留用地上，场地现状平均标高 343.20m 左右。 根据厂区地形地貌、主导风向、交通道路、处理功能以及与第二污水处理厂的衔接关系，本着节约用地的原则，对厂区做总平面布置。本次提标高效沉淀池沿二厂西围墙由北向南布置，考虑进水便于与一厂、二厂的管道衔接，出水便于与原污水处理厂出水主管的衔接。 ②第二污水处理厂二期工程总平面布置 本次扩建工程新建构（建）筑物布置在渭南市第二污水处理厂北侧的预留用地上，场地现状平均标高 347.10m 左右，总占地面积约 46.66 亩。 根据厂区地形地貌、主导风向、交通道路、处理功能以及与第二污水处理厂的衔接关系，本着节约用地的原则，对厂区做总平面布置。本次扩建新建构筑物由西向东布置，与一期构筑物保持南北对称；出水便于与原污水处理厂出水主管的衔接。 项目污水处理厂提标改造以及第二污水处理厂平面布局以及与污水处理厂的相对关系见附图4。 （2）中水管道走向 本项目中水管道分为两条，其中一条为自污水处理厂中水厂出厂界后向北至双龙大道（310国道）南侧，沿道路向西至渭清路（108国道）西侧后转向南敷设，并延伸至华山大道附近；另一条朝阳大街约沋河河堤路北侧与现有中水管连接后，沿沋河向南延伸至连霍高速以南200m。具体走向图见附图5。 （3）调蓄池结构 ## 调蓄池为地下建筑，呈“”，其占地面积约为13.84亩，池体顶部面积约为7010m2，顶部埋深2.6m，平均池深6.05m，有效容积2.98×103m3(液面高度最高达到池深的80%)，顶部附土厚度约为2.6m，并进行绿化，收集的污水通过自流的方式通过北侧污水处理厂进水闸板井进入污水处理厂进行处理。具体调蓄池结构图见附图6 5、临建工程与施工方式 （1）临建工程 ## 污水处理厂提标改扩建、第二污水处理厂扩建以及中水管道敷设均位于城市建成区内，职工生活设施均依托市政设施，不设施工营地；工程产生的弃土直接运至市政部门指定的建筑垃圾堆放点堆放，不设置独立弃土场；建筑材料直接在第二污水处理厂二期工程以及调蓄池占地内堆放，不设置独立的临时堆放场，因此企业无临建工程。 （2）施工方式 ①中水管道施工方式 双王大道和渭清路中水管道均敷设于道路的非机动车车道下；支线以及沿河堤路敷设于人行道下，采用大开挖方式施工，施工作业带宽度4-6m。沟槽作业面2米，开挖深度2米-2.5米。采用小型机械与人工开挖相结合的方式。沟槽底部采用三七灰土垫层防渗加砂子填充。上部覆土高度1米。具体沟槽结构见图1。 ## 图1 中水管沟沟槽结构图 ②穿跨越方式 ## 根据本项目可行性研究报告，本项目市政道路均采用大开挖方式进行作业，穿越沋河主河道采用顶管作业，顶管作业穿越长度为27m。 ## ③调蓄池施工方式 调蓄池采用大开挖方式进行作业，取土除部分回填外，其余全部运至市政指定建筑垃圾堆放点堆放。 （3）土方工程 本项目污水处理厂扩建、调蓄池开挖以及管沟均涉及较大的土方作业，根据项目施工作业情况，项目施工过程中的土石方平衡见表8。 表8 本项目土石方平衡一览表 施工内容; 挖方（m3）; 回填（m3）; 弃方（m3）. 污水处理厂提标改扩建; 35000; 15000; 20000. 调蓄池; 74700; 31500; 43200. 中水管线; 12100; 7800; 4300. 合计; 121800; 54300; 67500. 6、公用工程 - 供电工程 本工程提标改造、扩建用电由厂区现有供电系统引出；中水管线用电（泵房）由市政供电线路引入。 - 给排水 1） 给水 本项目生活用水接现有污水处理厂厂区给水管网。 ①生活用水 本项目新增职工8人（主要为管理人员），设有食堂，不提供住宿，参照陕西省《行业用水定额》（DB/T943-2014），职工用水定额按40L/(人·d)计，则生活日用水量为0.32m3/ d，全年工作时间365天，则年用水量为116.8m3/ a。 ②药剂制备用水 根据表6 ，本项目聚合氯化铝年用量总计为835.85t，浓度为5%，则聚合氯化铝药剂制备用水量为15881.2t/a；聚丙烯酰胺PAM年用量总计为72.69t,浓度为0.1%，则聚丙烯酰胺PAM药剂制备用水量为72617.3t/a；乙酸钠年用量为4314.3，配制浓度为33%，则乙酸钠药剂制备用水量为8759.3 t/a。 综上，本项目药剂制备用水用量为97257.8 t/a。 ③ 设备清洗用水 根据可行性研究报告，本项目设备清洗用水量（主要为滤池滤布的冲洗）使用中水，使用量约为2m3/d，年用水量为730 m3/a。 2）排水 ①生活污水 本项目生活污水按用水量80%计算，则生活污水日产生量为0.256m3/d，年产生量约为93.4m3/a。本项目产生的生活污水由污水收集管网排至本项目污水处理厂处理后排入沋河。 ②设备清洗排水 本项目运营期设备清洗用水量（主要为滤池滤布的冲洗）约为730 m3/a，损耗按10%计，则设备清洗废水约657m3/a，设备清洗废水全部进入污水处理厂处理达标后排入沋河。 本项目公用工程新增水平衡图见图2。 图2 本项目水平衡图 m3/a 四、污水处理厂收水范围及进出水水质 ①污水处理厂收水范围 渭南市第一污水处理厂主要收水范围为西起渭清路，东至老城街，南邻南塬坡地，北靠渭河，总面积约50km2。 第二污水处理厂收水范围为西起渭清路，东至东环路，南至乐天大街，北至渭河大堤，服务范围约20 km2。 ② 现状及设计进出水水质 根据渭南市排水公司提供资料，对渭南市污水处理厂进水水质及一厂、二厂出水水质进行了分析研究，确定本项目污水处理厂进水水质情况如下： 表9 污水处理厂现状进水水质一览表 污水处理厂提标改造进水水质（采用污水处理厂污水排放标准一级A标准）. 浓度mg/L; COD; BOD5; NH3-N; SS; TN; TP. 标准值; 50; 10; 8; 10; 15; 0.8. 第二污水处理厂二期工程进水水质（采用污水处理厂进水污染物浓度统计值）. 浓度mg/L; COD; BOD5; NH3-N; SS; TN; TP. 最高值; 1079; 725; 72.9; 870; 68.0; 14.5. 最低值; 117; 87; 9.39; 120; 20.8; 1.6. 平均值; 426.6; 289; 36.3; 240; 46.1; 5.52. 根据项目可行性研究报告，本项目设计进水水质在考虑最不利情况下并结合《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中的A标准要求，确定项目建成后出水水质，具体如表10所示。 表10 污水处理厂设计出水水质 提标改扩建后设计出水水质. 项目; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 出水水质mg/L; 30; 6; 10; 1.5; 12; 0.3. 五、劳动定员与工作制度 本项目新增劳动定员8人，年工作365天，日工作时间为24小时，采用四班三运转制，全年运行8760小时。 六、经济技术指标 本项目总投资为50876.31万元，项目为环保工程，投资全部为环保投资。主要经济技术指标见表11。 表11 主要经济技术指标 序号; 名称; 数量; 备注. 一; 建设规模. 1; 提标改造工程; 13×104m3/d; 第一污水厂10万m3/d，第二污水厂一期3万m3/d。. 2; 第二污水处理厂二期工程; 3×104m3/d. 3; 中水管线; 19.396km. 4; 调蓄池; 2.98×104m3. 二; 总占地面积. 1; 提标改造工程; 9138m2; 新建建（构）筑物占地. 2; 扩建工程; 31108.2 m2; 约46.66亩. 3; 调蓄池; 9702.13m2; 约13.84亩. 三; 劳动定员; 8人; 新增. 四; 工作制度. 1; 年工作天数; 365天. 2; 日工作时间; 24小时. 五; 总投资; 50876.31万. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 与本项目有关的原有污染情况主要为现有的第一污水处理厂、第二污水处理厂一期工程和现有的雨污混流部分的生活污水，其具体情况如下： 1、第一污水处理厂 （1）基本情况 第一污水处理厂位于城东渭河与沋河交汇处，张庄以东500米，生活污水处理规模为10万吨/日，其中一期处理规模6万吨/日，采用改良SBR处理工艺；二期处理规模为4万吨/日，采用CASS处理工艺，出水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。 第一污水处理厂回水厂中水处理规模为6万吨/日，处理工艺为混凝沉淀+V型滤池，水源为污水处理站处理后的水，部分作为中水回用于第一和第二污水处理厂的设备清洗，城市绿化，富余部分排入沋河。 第一污水处理厂主要工艺流程如图3所示。 图3 第一污水处理厂工艺流程 （2）污染物排放情况 ①废气 污水处理厂由于接纳大量的生活污水，其中含大量的有机物，容易腐烂而产生氨气、硫化氢等恶臭物质，项目产生的氨气、硫化氢密闭收集后进入生物除臭滤池进行处理后排放。 根据《渭南市污水处理厂提标改造项目验收监测报告》中对氨气、硫化氢气体厂界浓度的监测，监测结果表明厂界下风向处氨气的浓度范围是0.01-0.99mg/m3，小于标准限制1.5 mg/m3，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4二级标准要求；厂界下风向处硫化氢的浓度范围是0.001-0.004 mg/m3，小于标准限制0.06 mg/m3，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4二级标准要求。 ②废水 根据《渭南市污水处理厂提标改造项目验收监测报告》中对污水处理厂出水水质的监测数据，表明污水处理厂出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）》中一级A标准要求，但氨氮、BOD5、COD存在超过现行的《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中的A标准要求，同时根据企业在线监测结果，在冬季低温季节，TN、TP也会出现超出DB61/224-2018表1中的A标准的现象，具体监测结果见表12。 表12 第一污水处理厂排水水质监测结果一览表 污染物; 单位; 监测结果; GB18918-2002表1中的一级A标准; DB61/224-2018表1中的A标准. PH值; /; 7.10-7.28; 6-9; 6-9. SS; mg/L; 3-9; 10; 10. 氨氮; mg/L; 2.248-2.382; 5(8); 1.5(3). BOD5; mg/L; 5.2-9.9; 10; 6. COD; mg/L; 11-34; 50; 30. TP; mg/L; 0.312-0.481; 0.5; 0.3. TN; mg/L; 0.36-0.48; 15; 15. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.120; 0.5; 0.5. 动植物油; mg/L; 0.12; 1; 1.0. 石油类; mg/L; 0.18; 1; 1.0. 色度; 倍; 16; 30; 30. 粪大肠菌群总数; 个/L; 110-170; 1000; 1000. 注释：TN、阴离子表面活性剂、石油类、色度和粪大肠菌群总数为二次补测数据，与前面的数据不为一次取样。 氨氮括号内数据为水温≤12℃控制指标，括号外为水温>12℃控制指标。. ③噪声 根据《渭南市污水处理厂提标改造项目验收监测报告》对厂界四周噪声的监测数据，表明厂界四周噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 ④固体废物 固体废物主要包括生活垃圾、栅渣、沉砂以及污泥。 根据建设单位提供资料，生活垃圾、栅渣、沉砂统一收集后，运往环卫部门指定地点；根据《渭南市污水处理厂提标改造项目验收监测报告》中对污泥含水量的监测，监测结果表明污泥通过污泥脱水机房处理后含水率为45.3%，小于60%，污泥经处理后外运至渭南市环卫局下属单位垃圾填埋场填埋处理。 2、第二污水处理厂一期 （1）现有工程及处理工艺 第二污水处理厂一期项目规模 3 万吨/日，2015 年投入运行，采用“多段多级 AO 生物反应池+精密过滤器”处理工艺，污水处理厂出水排入沋河，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级 A标准。 第二污水处理厂主要工艺流程如图4所示。 图4 现有第二污水处理厂一期工艺流程 （2）污染物排放情况 ①废气 项目产生的氨气、硫化氢密闭收集后依托一期生物除臭滤池进行处理后排放。 根据《渭南市第二污水处理厂（一期）工程验收监测报告》中对氨气、硫化氢气体厂界浓度的监测，监测结果表明厂界下风向处氨气的最大浓度为1.474mg/m3，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4二级标准要求；厂界下风向处硫化氢的最大浓度为0.008 mg/m3，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4二级标准要求。 ②废水 根据《渭南市第二污水处理厂（一期）工程验收监测报告》中对污水处理厂出口监测结果，表明污水处理厂出口监测项目满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）》中表1中的一级A标准要求，同时符合现行的《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中的A标准要求，但根据企业在线监测结果，在冬季低温季节，由于生化效率的降低，BOD5、COD、氨氮、TN、TP波动较大，会出现超出DB61/224-2018表1中的A标准的现象，具体监测结果见表13。 表13 第二污水处理厂一期工程排水水质监测结果一览表 污染物; 单位; 监测结果; GB18918-2002表1中的一级A标准; DB61/224-2018表1中的A标准. PH值; /; 7.5; 6-9; 6-9. SS; mg/L; 8; 10; 10. 氨氮; mg/L; 0.089-0.154; 5(8); 1.5(3). BOD5; mg/L; 2.7-3.0; 10; 6. COD; mg/L; 23-25; 50; 30. TP; mg/L; 0.245-0.247; 0.5; 0.3. TN; mg/L; 2.42-2.66; 15; 15. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.060-0.073; 0.5; 0.5. 动植物油; mg/L; 0.70-0.78; 1; 1.0. 石油类; mg/L; 0.42-0.43; 1; 1.0. 色度; 倍; 2; 30; 30. 粪大肠菌群总数; 个/L; 281-292; 1000; 1000. 注释：TN、阴离子表面活性剂、石油类、色度和粪大肠菌群总数为二次补测数据，与前面的数据不为一次取样。 氨氮括号内数据为水温≤12℃控制指标，括号外为水温>12℃控制指标。. ③噪声 根据《渭南市第二污水处理厂（一期）工程验收监测报告》对厂界四周噪声的监测数据，表明厂界四周噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 ④固体废物 根据《渭南市第二污水处理厂（一期）工程验收监测报告》，项目固体废物主要包括脱水污泥、粗细格栅产生的栅渣、沉砂池的排砂以及职工的生活垃圾；栅渣和污泥及时拉运至渭南垃圾填埋场进行填埋；职工生活垃圾交由环保部门统一处置。 ## 3、现有雨污混流部分污水 由于老城区污水管道改造尚未全部完成，部分城区居民生活污水通过雨水管道直接排入沋河，根据项目可研，与本项目有关的雨污合流排污口为4个，均位于沋河西岸，日生活污水排放量约为1000m3/d，年排放量约为36.5×104m3，该部分生活污水不经污水处理厂直接排入沋河，对沋河水质造成较大影响，其污水中各类污染物的排放量见表14。 ## 表14 现有雨污合流排污口污染物排放量一览表 污染物; COD; BOD5; NH3-N; SS; TN; TP. 排放浓度mg/L; 426.6; 289; 36.3; 240; 46.1; 5.52. 排放量t/a; 155.709; 105.485; 13.25; 87.6; 16.827; 2.015. 4、现有工程污染物排放量 现有工程污染物排放一览表详见表15。 表15 现有工程污染物排放一览表 污染因子; 排放量（t/a）; 环保措施. 废气; 氨; 3.351; 生物除臭滤池，去除效率95. 硫化氢; 0.106. 油烟废气; 0.005; 餐饮油烟经油烟净化器处理后排放。. 废水; 废水量; 12.7×104m3/d; 12.7×104m3/d. COD; 2455.209; 详见图3原第一污水处理厂工艺流程、图4. 第二污水处理厂一期工艺流程，中水平均回用量4000m3/d; BOD5; 565.385. 氨氮; 381.17. TN; 735.95. TP; 38.807. 固废; 生活垃圾; 36.5; 统一收集，定期运往垃圾填埋场。. 栅渣; 1581.7. 沉砂; 2054. 污泥; 17512.8; 脱水处理后运往垃圾填埋场。. 4、环保问题和整改措施 原有项目环保问题及整改措施详见表16。 表16 原有项目环保问题及整改措施 序号; 环保问题; 整改措施; 备注. 1; 污水处理厂尾水COD、BOD5、氨氮、TN在冬季出现不能满足DB61/224-2018)表1中A标准。; 对于一厂，通过建设碳源投加间，向反硝化深床滤池内投加碳源促进反硝化，确保TN达标排放； 二厂一期进行多段多级AO反应池MBBR改造，并建设碳源投加间（一厂、二厂合建），通过向反应池内投加碳源促进反硝化，确保TN达标排放。; 项目整改措施全部纳入本次提标改扩建工程进行统一整改. 2; 污水处理厂TP不能满足DB61/224-2018 表1中A标准。; 化学除磷，新建高效沉淀池，通过向高效沉淀池内投加PAC、PAM达到化学除磷的作用。. 3; 第二污水处理厂污泥有含水率高于60%。; 采取机械浓缩+化学调理+高压板框确保二厂污泥含水率小于60%，以达到垃圾填埋场的入场条件。. 4; 老城南区存在生活污水经雨水管道直排沋河; 设置调蓄池，将该部分废水直接收集至调蓄池后，经污水处理厂处理后排放. |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ### 1.地理位置 ### 渭南市位于东经108°50′-110°38′和北纬34°13′-35°52′之间，地处陕西关中平原东部，东濒黄河与山西、河南毗邻，西与西安、咸阳相接，南倚秦岭与商洛为界，北靠桥山与延安、铜川接壤，南北长182.3 公里,东西宽149.7公里，位居新亚欧大陆桥的重要地段,是陕西省和西部地区进入中东部的“东大门”。地势以渭河为轴线，形成南北两山、两塬和中部平川五大地貌类型区。中部渭河冲积平原是八百里秦川最宽阔的地带。辖一区(临渭区)、两市(韩城、华阴)、八县(华县、潼关、大荔、蒲城、澄城、白水、合阳、富平)， 254 个乡镇(办事处)，3236 个行政村， 本项目位于渭南市临渭区，具体地理位置见附图1。 ### 2.地形与地貌 ### 渭南市处于秦岭东西向构造带的东部与祁昌贺山字型构造的前弧东翼，以及新华夏构造体系第三沉降带的复合部位。南部是华北地台南侧秦岭加里东纬向构造带北部的秦岭元台物折断带；北部属鄂尔多斯地台的峡北盆缘褶皱区；中部是汾渭地堑的渭河阶梯状断陷区，形成了南北隆起中部物陷的大地构造骨架。自太古界至新生界地层均有分布，发育齐全。在秦岭北缘及韩城禹门口一带出露太古界和元古界的变质岩系及不同时期的侵入岩：北部地区的黄龙山、将军山、尧山及南部的金堆城地区分布有古生界沉积岩，中生界碎屑岩多出露于山区及沟谷中，且多被黄土覆盖；第三系红层主要分布于秦岭北坡，北山南缘及滑北二级台塬；第四系黄土及松散堆积层分布广泛，成因复杂，种类繁多，覆盖于老岩层及二级以上的河谷阶地之上。 ### 渭南市土地总面积13134平方公里（1313万公顷），占陕西省土地总面积的6.39％。按地表形态可粗分为山地、平原两大土地类型，山地占16.36％，平原占83.64％，占陕西省平原面积的28.11％,其中海拔500米以上的黄土台塬5762平方公里，占渭南市土地总面积的43.87％;海拔500米以下的河川平原5222平方公里，占39.76％。此外，坡积、洪积扇裙1090平方公里，占总面积的8.30％，风积沙丘295平方公里，占2.25％，盐碱滩地、沼泽地约765平方公里，占5.82％。 ### 3.气候气象 渭南市临渭区属暖温带半干旱的大陆季风气候，冬季受蒙古高压和极地变性大陆气团影响，天气冷晴干燥，气温最低，降水最少。春季暖气团势力逐渐转强，气温渐高，降水渐多。夏季受蒙古低压和太平洋副热带海洋气团影响，炎热多雨，多雷暴和冰雹天气。秋季冷暖气团交替出现，秋初常有连阴雨。十月份以后，气温、风速降低，降水显著减少。全年气候特点是：冷、暖、干、湿四季分明，冬夏较长，春秋较短，日照充足，水热同季，气温、降水年际变化大，旱涝霜雹灾害多。春季升温快，多风；夏季高温酷暑多伏旱；秋季降温快，多阴雨；冬季寒冷干燥，雨雪偏少。由于境内地貌特点，气候南北差异大。渭北平原为温暖干旱棉粮区，热量为全县之冠，年平均气温13.8℃～14.1℃；降水条件较差，年雨量514.8mm。渭河沿岸为温暖轻旱棉粮菜区，热量较丰富，年平均气温13.6℃；降水量稍多，为555.8mm左右。南部台原区为温和半湿润粮油区，热量条件较差，年平均气温12.8℃～13.2℃；降水量为587.2～653.3mm。最南部秦岭山丘地为温凉湿润林牧粮区，热量资源最差，年平均气温12.5℃；降水926.2mm，为全区之冠。渭南市全年主导风向多东东北风(ENE)，频率13%，其次是东风(E)和西西南风(WSW)，频率均为7%，北风(N)、东南风(SE)、南东南风(SSE)、西北风(NW)、北西北风(NNW)出现的最少，频率都是1%。 ### 4. 水文与水文地质 1、地下水 区内地下水按水动力条件和含水层结构，划分为潜水和承压水两种类型，分述如下所示。 ①潜水 潜水含水层分布在全区各个地貌单元，隔水地板为亚粘土层，分布在32-55m深度段，厚度2-6m。潜水富水性由北向南平行渭河呈条带状分布，从漫滩到一、二、三级阶地由强到弱的特征。潜水主要靠大气降水、邻区侧向潜流、河水以及灌溉补给，以人工开采、河流排泄为主要排泄形式。渭河南岸潜水以低矿化度HCO3-型和HCO3-SO4为主，水质良好；渭河北岸地下水矿化度及易溶性离子(C1-、SO42-、Na+)含量较高，矿化度2g/L以上，离子以C1-或SO42-为主，临近渭河河床一带以低矿化度(1g/L)HCO3-SO4型水为主。 ②承压水 承压水按含水层埋深及地层结构与形成时代分为浅层、中层、下层和深层四种，承压水埋藏在40m以下，随埋藏深度增加，含水层岩性变细，渗透性能变差，富水性减弱。承压水水质类型以HCO3-CO3-SO4为主，水质较好。 2、地表水 渭南市地处黄河流域，地表水主要有：自西而东流经本区的渭河，自南而北流经渭南市东郊的尤河(系渭河支流)。渭河是黄河一级支流，发源于甘肃省渭源县，流经甘肃、陕西两省，在陕西省潼关县境内注入黄河，全长780km，汇水面积103420km2。渭河渭南段自临渭区张义村入境，由西向东横贯全市，经渭南城区、华县、华阴，在潼关港口入黄河，区内流程约116.5km。渭河渭南段为平原型宽浅河流，最大流量7440m³/s，最小流量2.1m2/s，平均流量200m³/s，年平均径流量93.3×108m³。渭河水含沙量平均为3.86kg/m³，年平均输沙量约0.36×108t，渭河的主要功能为农业灌溉。 沋河由稠水河、清水河在史家村汇合而成，自川道北流到川口王，经灰堆村穿渭南城到双王社区张庄村东北入渭，全长40.4公里，流域面积259.5km2。平均比降3.47‰，年平均径流374万m3，年平均输沙量86万t，平均侵蚀模数3270t/km2。 - 5、植被 临渭区植被为暖温带落叶阔叶林。林木区系成分主要为华北和西北的温性、寒性树种。全市有野生维管植物190多科800多属2500种。栽培植物150种，其中粮食作物17种，经济作物7种，蔬菜作物39种。中药材215科931种。野生动物360种。家畜家禽48种。农业昆虫12目109科1800余种。各种微生物125种。乔灌木61科147属389种。藤木植物主要有柴藤、葛藤等。植物繁多，野生果树17种22个品种。人工栽培干鲜果树20种226个品种。观赏植物50科120属400种1000多个品种。 6、土壤资源 褐土是渭南市所处的暖温带半湿润季风气候及中生夏绿阔叶林生物气候带条件下，土壤母质经过腐质化过程、粘化过程和碳酸盐的淋溶淀积过程（钙化过程）形成的地带性土壤。全市褐土面积10.75万公顷，占土壤总面积的8.57％。主要分布于秦岭低山（海找约1400米以下），北部低山及南北塬梁靠山地带。褐土随着所处区域的降水量、植被、成土母质、地貌类型的差异，其碳酸盐的淋溶程度与积深度不同，分为淋溶褐土、褐土、石灰性褐土、褐土性土四个亚类：娄土是渭南市重要的古老的农业土壤，面积33.36万公顷，占全市土壤总面积的26.58％，分布于冲积平原的河流阶地和黄土台塬的平坦部位：渭南市黄绵土面积44.52万公顷，占总土壤面积的35.47%，居土壤及耕地面积之首；新积土是在近代冲积物、洪积物和引洪灌淤物上发育的幼年土壤，面积13.06万公顷，占全市土壤总面积的10.41％；棕壤又名棕色森林土，面积7.96万公顷，占全市土壤总面积的6.34％，是渭南市秦岭山地土壤垂直带谱上重要的建谱土类，位居褐土带谱之上；潮土又称浅色草甸土，全市面积6.1万公顷，占土壤总面积的4.86％；风沙土，面积3.31万公顷，占土壤总面积的2.63％：全市紫色土面积3.15万公顷，占土壤总面积的2.51％；全市红粘土面积2.46万公顷，占土壤总面积的1.96％；盐土面积0.74万公顷，占全市土壤总面积的0.59%；水稻土和沼泽土在渭南市面积较小，共占全市土壤总面积的0.08％。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 本次评价其他污染物氨和硫化氢、地表水、地下水、噪声环境质量现状委托西安普惠环境检测技术有限公司进行监测。 一、环境空气质量 - （一）项目所在区域环境质量达标情况 根据陕西省生态环境保护厅公布的环保快报《2018年12月及1-12月全省环境空气质量状况》，渭南市临渭区2018年1-12月空气质量状况统计表统计结果，具体结果见下表。 表17 渭南市临渭区基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 15μg/m3; 60μg/m3; 25; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 46μg/m3; 40μg/m3; 115; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 142μg/m3; 70μg/m3; 202.9; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 59μg/m3; 35μg/m3; 168.6; 不达标. CO; 95%顺位24小时平均浓度; 1.9mg/m3; 4mg/m3; 47.5; 达标. O3; 90%顺位8小时平均浓度; 174μg/m3; 160μg/m3; 108.6; 不达标. 从上表中可以看出，SO2年平均质量浓度达标，NO2、PM10、PM2.5年平均质量不达标，CO95%顺位24小时平均浓度达标，O390%顺位8小时平均浓度不达标。 - （二）项目所在区域环境质量达标情况 大气环境质量现状监测其他污染物委托西安普惠环境检测技术有限公司进行监测，监测时间为2019年3月7日-3月13日，监测点位为：在第一污水处理厂和第二污水处理厂厂区的下风向张家庄村南部（项目最近敏感点），监测项目为氨和硫化氢，监测布点图见附图7，监测分析方法见表18，监测结果见表19。 ## 表18 本项目其他污染物监测方法及检出限一览表 监测项目; 监测分析方法; 方法检出限. 氨; 纳氏试剂法 HJ535-2009; 0.01mg/m3. 硫化氢; 亚甲基蓝分光光度法; 0.001 mg/m3. 表19 环境空气现状监测结果统计表 监测点位; 监测因子 监测时间; 氨（mg/m3）; 硫化氢（mg/m3）. 1小时均值; 1小时均值. 张家庄村南部; 2019年3月7日; 0.08-0.09; 0.001-0.003. 2019年3月8日; 0.07-0.09; 0.002-0.003. 2019年3月9日; 0.07-0.09; 0.002-0.003. 2019年3月10日; 0.06-0.08; 0.001-0.002. 2019年3月11日; 0.08-0.09; 0.002-0.003. 2019年3月12日; 0.07-0.08; 0.002-0.003. 2019年3月13日; 0.06-0.08; 0.002-0.003. 标准限制; 0.2; 0.01. 最大浓度占标率（%）; 45; 30. 超标率 （%）; /; /. 最大超标倍数; /; /. 由上表可以看出，硫化氢和氨的一次值监测结果满足《环境影响评价技术导则： 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值要求。 综合陕西省公布的常规污染物监测结果和委托监测的特征污染物监测结果，项目区常规污染物中的NO2、PM10、PM2.5、O3超标，其他污染物满足标准要求，综合考虑，确定项目区为不达标区。 二、声环境质量现状 本评价在污水处理厂厂界四周、污水处理厂最近敏感点、中水管线沿线敏感点设置监测点，监测时间为2019年3月7日-2019年3月8日，监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关规范进行，监测布点图见附图7，监测结果见表20，监测报告见附件。 表20 项目厂界声环境现状监测结果表 单位：dB(A) 监测点位; 2019年3月7日; 2019年3月8日; 执行标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 污水处理厂厂界; 1# 东; 51; 44; 52; 45; 《声环境质量标准》2类标准 昼间：60；夜间：50. 2# 南; 54; 46; 53; 46. 3# 西; 54; 45; 52; 45. 4# 北; 59; 47; 58; 47. 敏感点; 5# 张家庄; 51; 45; 50; 44. 6#调蓄池所在地; 60; 51; 59; 51. 7# 张刘村; 57; 50; 56; 49. 8# 穆屯村; 59; 50; 57; 50. 9# 渭南师范学院; 58; 49; 59; 51. 从表20中可以看出，污水处理厂厂界四周昼夜噪声满足《声环境质量标准》2类标准要求。调蓄池所在地、渭南师范学院夜间造成存在超标现象，其主要是由于处于交通干线，夜间车辆较多造成，其他监测结果均符合《声环境质量标准》2类区标准要求。 三、地表水环境质量现状 本次评价地表水环境质量现状委托西安普惠环境检测技术有限公司对项目纳污水体沋河进行了实测，具体监测点、检测时间、监测项目、监测结果情况如下： （1）监测断面：沋河污水处理厂排污口下游1000m。 （2）监测时间：2019年3月7日和3月8日 （3）监测项目：PH值、COD、BOD5、氨氮和石油类 （4）监测分析方法 ## 监测方法按照国家规定的方法进行，具体监测分析方法和检出限见表21。 ## 表21 地表水污染物监测方法及检出限一览表 （5）监测结果 监测项目; 监测分析方法; 方法检出限. PH值; 玻璃电极法GB/T6920-1986; /. COD; 重铬酸盐法HJ828-2017; 4mg/L. BOD5; 稀释与接种法HJ505-2009; 0.5mg/L. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009; 0.025mg/L. 石油类; 紫外分光光度法HJ970-2018; 0.01mg/L. SS; 重量法GB/T11901-1989; 4mg/L. 地表水污染物具体监测结果见表22。 表22 地表水水质监测结果 单位：mg/L（pH除外） 监测项目; 监测时间; 地表水环境质量Ⅳ类标准; 最大超标倍数. 3月7日; 3月8日. pH值; 7.28; 7.21; 6-9; /. COD; 35; 35; 30; 0.17. BOD5; 8.0; 8.0; 6; 0.33. 氨氮; 2.547; 2.432; 1.5; 0.70. 石油类; 0.05; 0.06; 0.5; /. SS; 7; 8 /; /. 由上述监测结果可以看出，本次检测的污染物与《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准对比，COD、BOD5、氨氮均有不同程度的超标，其他污染物符合标准要求。 四、地下水环境质量现状 （1）监测点位： 本项目地下水环境质量监测点布设情况见表23和附图7。 表23 地下水环境质量监测点位 序号; 井位; 井深m; 地下水水位m; 布设原则. 1#; 农园村; 15; 317; 上游背景值. 2#; 张家庄; 20; 316; 项目区地下水背景值. 3#; 龙园村; 18; 315; 下游关心点背景值. 4#; 尤西村; 30; 316; 侧游水位. 5#; 保丰村; 30; 317; 上游水位. 6#; 孟家村; 40; 320; 上游水位. （2）监测时间及频率：监测1天，同时测定井深、水位。 （3）监测项目：钾，钙，钠，镁，硝酸盐氮、碳酸盐，碳酸氢盐、总硬度、耗氧量、氯化物、pH、溶解性总固体、硫酸盐、氨氮、亚硝酸盐、总大肠菌群共16项。 （4）监测方法采用国家标准分析方法。 ## 监测方法按照国家规定的方法进行，具体监测分析方法和检出限见表24。 ## 表24 地下水污染物监测方法及检出限一览表 （5）监测结果 监测项目; 监测分析方法; 方法检出限. 钾; 火焰原子吸收分光光度法 GB/T11904-1989; 0.05mg/L. 钠; 0.01mg/L. 钙; 火焰原子吸收分光光度法 GB/T11905-1989; 0.02mg/L. 镁; 0.002mg/L. 硝酸盐氮; 紫外分光光度法HJ/T346-2007; 0.08mg/L. 碳酸根; 滴定法 DZ/T0064.49-1993; 1.24mg/L. 碳酸氢根; 2.52mg/L. 总硬度; 乙二胺四乙酸二钠滴定法GB/T5750.4-2006（7.1）; 1.0 mg/L. 耗氧量; 酸性高锰酸盐滴定法GB/T5750.7-2006; 0.05mg/L. 氯化物; 硝酸银滴定法GB/T11896-1989; 10mg/L. pH值; 玻璃电极法GB/T5750.4-2006（5.1）; /. 溶解性总固体; 称量法GB/T5750.4-2006（8.1）; /. 硫酸盐; 铬酸钡分光光度法HJ/T342-2007; 8 mg/L. 氨氮; 纳氏试纸分光光度法GB/T5750.5-2006（9.1）; 0.02mg/L. 亚硝酸盐氮; 重氮偶合风光光度法GB/T5750.5-2006（10.1）; 0.001mg/L. 总大肠菌群MPN(MPN/100ml); 多管发酵法GB/T5750.12-2006（2.1）; /. 地下水污染物具体监测结果见表25。 表25 地下水监测结果 监测日期; 监测项目; 不同监测点监测结果（㎎/L）; 标准值; 超标倍数. 农园村; 张家庄; 龙园村. 2018年4月10日; 钾; 1.08; 1.12; 1.23; /; /. 钙; 72.4; 71.8; 76.5; /; /. 钠; 113; 110; 122; ≤200; /. 镁; 42.5; 43.1; 45.8; /; /. 硝酸盐氮; 2.14; 4.81; 2.27; ≤20; /. 碳酸根; 1.24ND; 1.24ND; 1.24ND; /; /. 碳酸氢根; 287; 293; 302; /; /. 总硬度; 347; 349; 373; ≤450; /. 耗氧量; 2.7; 2.6; 2.3; ≤3.0; /. 氯化物; 170; 135; 152; ≤250; /. pH值; 7.36; 7.43; 7.39; 6.5≤PH≤8.5; /. 溶解性总固体; 428; 467; 492; ≤1000; /. 硫酸盐; 122; 132; 167; ≤250; /. 氨氮; 0.032; 0.059; 0.043; ≤0.5; /. 亚硝酸盐氮; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; ≤1.0; /. 总大肠菌群MPN(MPN/100ml); <2; <2; <2; ≤3.0; /. 从上表可知，各监测结果均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目环境保护目标主要为居住区，具体见表26-28，敏感点分布见附图8。

表26 污水处理厂主要环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. X; Y. 环境 空气; -12; 0; 张家庄; 800居民; 环境空气质量二类区; W; 124. 0; 788; 犹西村; 1200居民; N; 289. 0; -582; 东府景园小区; 3200居民; S; 582. -65; 17; 临渭区曙光特殊教育学校; 师生90人; W; 65. 声环境; -124; 0; 张家庄; 600居民; 声环境质量2类区; W; 124. -65; 17; 临渭区曙光特殊教育学校; 师生90人; W; 65. 地表水; /; 沋河; 水质; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类区; S; 53. /; 渭河; 水质; N; 960. 地下水; 所在区域; 地下水; 水质; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类区; 所在区域. 注释：以第一污水处理厂西南角为（0，0）点，坐标为东经109.53142度,北纬34.50822度. 表27 调蓄池主要环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. X; Y. 环境 空气; 298; 76; 张家庄; 800居民; 环境空气质量二类区; NE; 153. 686; 60; 临渭区曙光特殊教育学校; 师生90人; W; 526. 275; -535; 东府景园小区; 3200居民; SE; 790. 0; -497; 渭运小区; 1900居民; S; 486. -19; -40; 人和坊小区; 1500居民; SW; 52. -198; -266; 海星水岸新城; 2500人; W 305. -288; 49; 河岸家园; 1200人; W; 365. 声环境; -19; -40; 人和坊小区; 1500居民; 声环境质量2类区; SW; 52. 地表水; /; 沋河; 水质; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类区; S; 11. 地下水; 所在区域; 地下水; 水质; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类区; 所在区域. 注释：以调蓄池西南角为（0，0）点，坐标为东经109.52282度,北纬34.50787度. 表28 中水管道主要环境保护目标一览表 名称; 保护对象; 保; 内容 环境功能区; 相对管线方位; 相对厂界最近距离/m. 环境 空气和声环境质量; 犹西村; 1200居民; 环境空气质量二类区 声环境质量2类区; N; 102. 中铁二十七局技校; 师生450人; S; 26. 中山村（含新建小区等）; 6500居民; S; 58. 槐衙村; 4800居民; S; 78. 张刘村; 2700居民; N; 110. 双王村; 8300居民; S; 75. 吴杨村; 4300居民; S; 62. 北穆屯村; 2500人; W; 43. 渭南初级中学; 师生3000人; W; 65（最近教学办公. ）; 北黄村; 1200居民; W; 86. 渭南师范学院; 师生21000人; S; 48.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行（GB3095-2012）《环境空气质量标准》中二级标准，氨和硫化氢执行《环境影响评价技术导则： 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值； 2、地表水环境质量执行（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准； 3、地下水环境质量执行（GB/T 14848-2017）《地下水质量标准》中Ⅲ类标准； 4、声环境执行（GB3096-2008）《声环境质量标准》中2类和4a类标准。 表29 环境质量标准一览表 序号; 类别; 评价参数; 单位; 标准 限值; 评价标. 1; 环境空气; 二氧化硫 （SO2）; 24小时平均; µg/m3; 150; GB3095-2012《环境空气质量标准》中二. 标准; 1小时平均; µg/m3; 500. PM10; 24小时平均; µg/m3; 150. 二氧化氮 NO2; 1小时平均; µg/m3; 200. 24小时平均; µg/m3; 80. 氨; 1小时平均; µg /m3; 200; 《环境影响评价技术导则： 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值. 硫化氢; 1小时平均; µg /m3; 10. 2; 地表水环境; pH值; /; 6～9; GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准. 化学需氧量（CODcr）; m; /L ≤30. 五日生化需氧量（BOD5）; mg/L; ≤6. 氨氮（NH3-N）; mg/L; ≤1.5. 总磷TP; mg/; ≤0.3. 总氮TN; mg/L; ≤1.5. 3; 地下水环境; PH; /; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017））Ⅲ类标准. 氨氮; mg/L; 0.5. 硝酸盐（以N计）; mg/L; 20. 亚硝酸盐氮（以N计）; m; /L 1.0. 总硬度; mg/L; 450. 溶解性固体; mg/L; 000. 耗氧量; m; /L 3.0. 钠; mg/L; 200. 氯化物; mg/L 250. 硫酸盐; mg/L; 250. 3; 声环境; 昼间; dB（A）; 60; （GB3096-2008）《声环境质量标准》中2类标准. 夜间; dB（A）; 50. 昼间; dB（A）; 70; （GB3096-2008）《声环境质量标准》中4a类标准. 夜间; dB（A）; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准，运营期恶臭气体有组织排放执行（GB14554-93）《恶臭污染物排放标准》中二级标准；无组织恶臭气体排放执行（GB18918-2002）《城镇污水处理厂污染物排放标准》及其修改单中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准值； 2、废水排放执行《陕西省黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2018) 表1中A标准； 3、施工期噪声执行（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》；运营期噪声执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类和4类标准； 4、固废：污泥排放执行（GB18918-2002）《城镇污水处理厂污染物排放标准》中有关污泥的控制标准。 表30 污染物排放标准 序号; 类别; 污染物 因子; 单位; 标; 值 评价标准. 1; 大气污染物; 氨; Kg/h; 4.9; （GB14554-93）《恶臭污染物排放标准》表2中标准. 硫化氢; Kg/h; 0.33. 氨; mg/m3; 1.5; （GB18918-2002）《城镇污水处理厂污染物排放标准》及其修改单中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准值. 硫化氢; mg/m3; 0.06. 2; 水污染物; COD; mg/L; 30; 《陕西省黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2018) 表1中A标准. BOD5; mg/L; 6. NH3-N; mg/L; 1.5（3）. S mg; L 10. TP; mg/L; 0.3. TN; mg/L; 15. 3; 厂界环境 噪; 昼间; dB（A）; 60; 《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类标准. 夜间; dB（A）; 50. |
| 总量控制指标 | 根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》：根据环境质量改善需求，继续实施全国SO2、NOx、COD、NH3-N和VOCS排放总量控制。结合项目的工艺特征和排污特点，所在区域环境质量现状、评价最终得出建议总量指标为：COD、NH3-N，本项目废水主要为生活污水，通过污水处理厂处理后排入沋河，项目建设前后总量控制污染物排放情况见表31： 表31 建议本项目总量控制指标 单位：t/a 类 别; 污染物名称; 项目排污量; 本项目增加; “以新带老”削减量; 本项目完成后排放量. 废水; COD; 2299.5; 328.5; 1174.059; 1609.65. NH3-N; 367.92; 32.85; 253.055; 160.965. 由上表可以看出，本项目建成运行后，COD和NH3-N的排放量减少，因此本评价认为项目原有总量满足本项目扩建需求，不需新增总量。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 施工期 1、污水处理厂提标改扩建和蓄水池建设工程 本项目施工期提标改造工程新建构筑物、第二污水处理厂二期扩建工程新建构筑物、蓄水池的开挖以及配套设施的建设将进行场地清理、土石方开挖、结构施工、设备安装、内外装修以及场地绿化等工作，主要产生扬尘、废水、噪声及固体废物等污染物。 基础工程 主体工程 装修工程 安装工程 工程验收 项目周围 低洼处回填 开挖土方 施工废水 扬尘、废气 噪声 采取噪声防治措施 沉淀处理 循环使用 采取扬尘防治措施 生活污水 达标排放 大气环境 达标排放 声环境 依托厂区水厕 图5 污水处理厂及蓄水池施工期工艺流程及产污节点图 2、中水管线工程 本项目建设中水管线，管线总长度19.396km，同时配套建设提升泵站、集水池等。本次配套建设的中水管线采用地埋和架空相结合的方式，跨河管线采用架空钢管，其余管线均采用地埋管道。施工采用分段开挖施工方式，分段施工结束后，沿路边铺设的管道路面全部绿化。中水管线施工期产污环节见图6。 管道开挖 管道组焊 下管入沟 土方回填 管道地面硬化或植 被恢复 试压投入运营 施工废水 扬尘、废气 噪声 采取噪声防治措施 沉淀处理 循环使用 采取扬尘防治措施 生活污水 达标排放 大气环境 达标排放 声环境 依托附近村庄旱厕 图6 中水管线施工期工艺流程及产污节点图 二、运营期 1. 提标改造部分 图7 运营期一厂、二厂一期提标改造工艺流程及产污节点 工艺简介： （1）预处理/一级处理：污水经粗格栅去除水中粗大的漂浮物后，经提升泵提升进入细格栅，除去水中的细小漂浮物，然后进入沉砂池去除大颗粒。现状二厂一期进水由一厂格栅出水口引出，通过管道提升泵提升至二厂细格栅进水口，随着水量的增大，一厂粗格栅已满负荷运行，因此本工程提标改造新建6万m3/d粗格栅及提升泵房。 （2）二级处理： 一厂一期：改良 SBR工艺是一种连续进水、连续出水的工艺，且无需设置初沉池、二沉池。从连续运行的厌氧池进水，将大部分耗氧物质转移到了连续运行的好氧池中，改善了SBR单体设备的利用率。改良型SBR增加了低水头、低能耗的回流设备，既有污泥回流又有混合液回流，从而极大地改善了系统中各个单元内MLSS的均匀性，特别是增加了连续运行单元的MLSS浓度。在改良型SBR工艺SBR池中间设置底部挡板，避免了水力射流的影响，并且改善了水力状态，使得SBR池前端的水流状态是由下而上，而非通常的平流状态，这使混合液可利用高浓度沉淀底泥作为截流层，截流过滤污水中的悬浮活性污泥并同时完成利用底泥内碳源的反硝化过程，在过滤截流过程中能保证较高的沉淀污泥浓度，使得剩余污泥排放浓度高，排放流量小，污泥浓缩池用于回流活性污泥的浓缩，浓缩后的活性污泥进入厌氧池，其上清液则进入好氧池。 一厂二期：采用CASS工艺，CASS工艺的核心为CASS池，其基本结构式在SBR的基础上，反应池沿池长方向设计为两部分，前部为生物选择区也称预反应区，后部为主反应区，主反应区后部安装了可升降的自动撇水装置，整个工艺的曝气、沉淀、排水等过程在统一池子内周期循环运行，省去了常规活性污泥法中的二沉池和污泥回流系统，可连续进水、间断排水。 通过一厂一期、一厂二期改良SBR（一期）、CASS（二期）处理后的出水进入曝气生物滤池，通过去除SS、COD、BOD以及硝化后，其中6×104m3/出水进入反硝化深床滤池进行脱氮，通过建设碳源投加间，向反硝化深床滤池内投加碳源存进反硝化，确保氨氮达标排放；另外4×104m3/出水进入混凝沉淀池通过加入助凝剂进行沉淀处理，沉淀后通过V型滤池进行过滤。 二厂一期：采用了多段多级AO(Anaerobic Multilevel Anoxic，AMAO)除磷脱氮工艺，污水分段进入生物池的厌氧区和多个缺氧区，使生物池形成多级AO串联，回流污泥全部进入生物池前端的厌氧区，形成高污泥浓度梯度，增加了污泥的停留时间。此外，多段进水使生物池各段处于低营养状态，生物池各段的BOD5、NH3-N处于低浓度状态，创造了更适合聚磷菌、硝化菌及反硝化菌生产的环境，大大增强了除磷脱氮能力。 为了使氨氮达到新的排放要求（（DB61/224-2018)），对二厂一期多段多级AO反应池进行MBBR改造，并建设碳源投加间（一厂、二厂合建），通过向反应池内投加碳源促进反硝化，确保氨氮达标排放。 工艺原理：工艺采用分段进水，生物池中每一级好氧区进行硝化菌的硝化反应和聚磷菌的生物吸磷反应，产生的硝化液直接进入下一级的反硝化区进行反硝化，无需设硝化液内回流设施，且在反硝化区可以充分利用污水中的有机物作为碳源，可在较低碳源条件下达到较高的反硝化效率。各级缺氧区的反硝化细菌将前一级好氧区硝化液中的NO3-N还原成N2，聚磷菌又以NO3-N作为电子受体发生部分反硝化吸磷反应，提高了除磷脱氮效率。 图8 多段多级AO处理工艺示意图 （3）三级处理： 一厂：反硝化深床滤池出水和V型滤池出水（合计10×104m3/d）中7万m3/d的出水进入新建高效沉淀池（7×104m3/d）进行处理；另3×104m3/d进入中水厂的混凝沉淀池+V型滤池，通过加入助凝剂PAC 在高效沉淀池、混凝沉淀池+V 型滤池进行处理；高效沉淀池出水和V型滤池出水通过出水配水井进入接触池，通过次氯酸钠消毒后的污水最终排入沋河。 通过新建高效沉淀池，通过向高效沉淀池内投加PAC、PAM达到化学除磷的作用。 二厂一期：二级处理出水进入终沉池，通过加入PAC沉淀后污泥经回流污泥泵送入二级处理多段多级AO工艺前段的厌氧区；剩余污泥通过污泥泵进入贮泥池，最后通过污泥浓缩脱水机处理后外运。由于第二污水处理厂污泥有含水率高于60%，拟采取机械浓缩+化学调理+高压板框对二厂污泥脱水间进行改造，确保二厂污泥含水率小于60%，以达到垃圾填埋场的入场条件。 终沉池出水（3×104m3/d）全部进入中水厂的混凝沉淀池+V型滤池，通过加入助凝剂PAC 在混凝沉淀池沉淀后进入V 型滤池进行处理，处理后出水通过出水配水井进入厂区原有的精密过滤器，过滤后进入接触池，并通过次氯酸钠消毒后的污水排入沋河。 2. 二厂二期扩建部分 图9 二厂二期扩建工程工艺流程及产污节点 工艺简介： （1）预处理/一级处理：污水经粗格栅去除水中粗大的漂浮物后，经提升泵提升进入细格栅，除去水中的细小漂浮物，然后进入曝气沉砂池去除大颗粒。 （2）二级处理：采用了多段多级AO(Anaerobic Multilevel Anoxic，AMAO)除磷脱氮工艺，污水分段进入生物池的厌氧区和多个缺氧区，使生物池形成多级AO串联，回流污泥全部进入生物池前端的厌氧区，形成高污泥浓度梯度，增加了污泥的停留时间。此外，多段进水使生物池各段处于低营养状态，生物池各段的BOD5、NH3-N处于低浓度状态，创造了更适合聚磷菌、硝化菌及反硝化菌生产的环境，大大增强了除磷脱氮能力。 工艺原理：工艺采用分段进水，生物池中每一级好氧区进行硝化菌的硝化反应和聚磷菌的生物吸磷反应，产生的硝化液直接进入下一级的反硝化区进行反硝化，无需设硝化液内回流设施，且在反硝化区可以充分利用污水中的有机物作为碳源，可在较低碳源条件下达到较高的反硝化效率。各级缺氧区的反硝化细菌将前一级好氧区硝化液中的NO3-N还原成N2，聚磷菌又以NO3-N作为电子受体发生部分反硝化吸磷反应，提高了除磷脱氮效率。 （3）三级处理： 二级处理出水进入终沉池，通过加入PAC沉淀后污泥经回流污泥泵送入二级处理多段多级AO工艺前段的厌氧区；剩余污泥通过污泥泵进入贮泥池，最后通过污泥浓缩脱水机处理后外运。 终沉池出水（3×104m3/d）加入各药剂后进入高效沉淀池的反应区，在反应区通过快速搅拌器搅拌循环污泥作用下快速絮凝，然后在推流段慢速絮凝的作用下絮体增长密集、结实，水流进入预沉-浓缩区，多数矾花在这个单元内沉淀、浓缩，最后通过斜管沉淀单元将剩余矾花从该单元内去除。 高效沉淀池出水通过反硝化深床滤池进一步去除污水中的生物絮体、悬浮物、有机物等，使出水浊度大幅度降低，出水透明，处理后的出水进入接触池，通过次氯酸钠消毒后排入沋河。

主要污染工序： 一、施工期 1、施工废气 工程建设阶段施工废气主要为施工期平整场地、基础开挖、蓄水池开挖、管沟开挖、管沟回填、物料堆放以及车辆行驶产生的施工扬尘、施工机械和运输车辆排放的尾气。 ⑴施工扬尘 施工扬尘是施工活动的一个重要污染源，也是基建活动中人们十分关注的问题。该项目的扬尘主要来自： ① 地表开挖扬尘及现场堆放扬尘； ② 搅拌混凝土扬尘； ③ 建筑材料（白灰、水泥、砂子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘； ④ 施工垃圾的清理及堆放扬尘； ⑤ 施工过程来往车辆产生的扬尘。 为使施工现场扬尘得到有效控制，本环评要求，污水处理厂施工工地周边必须设置1.8米以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业，对施工场地内松散、干涸的表土，采取洒水抑尘；对裸露建筑物料采用遮阳网、密目网进行全部覆盖；车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路；中水采取分段施工，施工工段设置1.8米以上的硬质围挡，定期对施工现场洒水抑尘，开挖土方及时回填并进行绿化或者地面硬化。 ⑵机动车尾气 施工废气主要为运输车队、施工机械（推土机、吊车等）等机动车辆运行时排放的尾气。废气中主要污染因子为NOX、CO等，其产生量较小，属间断性、分散性排放。 2、废水 中水管线跨河采用沿桥面一侧架空布置，不从地下穿越河道，则中水管线在跨河铺设时对沋河几乎无影响。故项目施工过程中产生的废水主要为施工过程产生的施工废水、管道闭水实验废水和施工人员排放的生活污水。 ⑴施工废水 施工废水主要包括砂石料冲洗用水、结构阶段混凝土养护用水，以及各种车辆冲洗水等，主要污染物是SS。施工经临时沉淀池沉淀后，可回用于前一个工序或者场地和道路洒水抑尘等，施工废水综合利用，不外排。 ⑵闭水实验废水 中水管线施工完成后在管道验收过程中需进行闭水试验，闭水实验产生的废水为清净水，可直接用于道路洒水和植被绿化。 ⑶生活污水 生活污水中的主要污染物是COD和NH3-N。施工期间施工人员高峰期按50人计，用水量按每人每天40L/人·d计算，生活用水量为2m3/d，生活污水产污系数按0.8计算，则生活污水的产生量为1.6m3/d。施工期生活污水中施工人员盥洗水，用于周边绿化及施工场地洒水抑尘，污水处理厂施工现场利用已建水厕，中水管线施工现场利用附近村庄已建成旱厕。 3、施工噪声 ⑴污水处理厂及调蓄池施工噪声 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、装载机、冲击打夯机、电捣棒等；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、施工人员吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声，根据特点，污水处理厂施工期主要噪声声级如表32所示。 表32 污水处理厂和蓄水池工程主要施工机械设备的噪声声级 施工阶段; 设备名称; 声级dB(A); 声源性质. 土石方工程 阶段; 堆土机; 80; 间. 性; 挖掘机; 80. 装载机; 85. 冲击打夯机; 90. 结构施工; 吊车; 90. 电锯; 101. 切割机; 88. 电焊机; 78. 材料运; 运输车辆; 85. ⑵中水管线施工噪声 本项目中水管线主要为施工现场的各类机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声、施工人员的活动噪声以及物料运输的交通噪声。本项目中水管线施工机械设备噪声源如下表。 表33 管线工程主要施工机械设备的噪声声级 施工阶段; 设备名称; 声级dB(A); 声源性质. 土石方工程 阶段; 堆土机; 85; 间 歇 性. 挖掘机; 80. 冲击打夯机; 90. 材料运输; 运输车辆; 85. 项目在施工中选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备；严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响，同时禁止夜间施工。 4、施工固体废弃物 施工期固体废物主要包括施工弃土、废弃的各种建筑装修材料和施工人员的生活垃圾等。 ⑴施工弃土 根据项目土石方平衡，本项目在施工期会产生67500m3的弃土。开挖土方分层堆放，分层回填并用篷布遮盖，在地基夯实和施工结束土方回填后剩余土方，按当地环卫及城建部门要求送项目周围低洼地带填埋，并进行植树种草绿化。 ⑵建筑垃圾 本项目施工时会产生建筑垃圾，类比同等规模污水处理厂建设时产生的建设垃圾，确定本项目施工期间建筑垃圾产生量约为55t。建筑垃圾主要包括砂石、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，其中废金属、废钢筋等回收利用，不能利用部分在场地内临时堆放于施工围栏内，采取遮盖措施，定期运至建筑垃圾填埋场进行填埋。 ⑶生活垃圾 施工期施工人员高峰期按50人计，生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量约为25kg/ d。污水处理厂提标改扩建工程生活垃圾存放区厂区已有的生活垃圾箱内，统一收集后定期运往环卫部门指定地点；中水管线在施工场地内设置生活垃圾箱，定点收集后，交由当地环卫部门统一处置。 4、生态影响 本项目为市政中水管网、污水处理厂提标改造和扩建、调蓄池建设，施工范围均位于城市建成区内，因此其施工期生态影响主要为管沟开挖、设施建设产生的占地影响、施工废气对周围城市绿化植被的影响。 二、运营期 1、废气 本项目新增废气产生部分主要为新增设施产生的污染物，根据本项目新增设施和扩建部分的工程内容，项目调蓄池为地下封闭设施，恶臭污染物排放量较小，因此项目产生恶臭的污染源主要有进水部分和污泥处理部分，即进水格栅、进水泵房、沉砂池、生化池、污泥浓缩池及脱水机房等工序，德国工程师协会对城市污水厂各个部分的气味扩散进行了调查，调查得出污水处理设施中臭气的来源与气味值如表34所示。 表34 臭气的来源于气味值 序号; 名称; 气味值; 波. 1值; 进水; 45; 25～80. 2; 格栅井、泵站集水池; 85; 32～136. 3; 沉砂池; 60; 30～90. 4; 一般负; 曝气池 50; 21～101. 5; 延时曝气法曝气池; 30; 10～43. 6; 二沉池; 30; 12～50. 7; 二沉污泥提升; 45; 26～82. 8; 生污泥存放; 200; 30～800. 9; 消化污泥存放; 80; 35～240. 10; 机械污泥脱水室; 400; 50～770. 1 污泥脱水过滤; 40000; 3300～9550. 从表中可看出，臭气值较大的地方主要是污水前处理部分（格栅井、提升泵房集水池、沉砂池）和污泥处理部分（贮泥池、脱水间等）。污泥处理部分恶臭产生源大约为整个污水处理工程恶臭产生量的70%，恶臭污染物主要是氨气和硫化氢。 本项目提标改造工程， 新增恶臭污染物主要来自二厂一期新建粗格栅及提升泵房以及生化处理工段，污泥处理部分主要依托原有。根据污水处理工艺，预处理工段和生化处理工段的臭气污染源源强采用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。根据表37可知，污水处理厂提标改造污染物BOD5年消减量为189.8t（含4000m3/d中水），故提标改造部分运营期NH3的产生量0.588t/a、H2S的产生量为0.023t/a。 本项目扩建部分，类比第二污水处理厂一期工程源强核算依据，各类构筑物恶臭源强如下表所示。 表35 各类构筑物恶臭源强 污水处理构筑物; NH3（kg/h）; H2S(kg/h). 污泥处理系统; 污泥脱水车间; 0.019; 0.001. 污泥浓缩池; 0.024; 0.002. 污水处理系统; 综合生化池; 0.433; 0.013. 格栅+沉砂池; 0.077; 0.002. 合计; 0.553; 0.018. 类比上述结果，可得本项目扩建工程NH3年产生量为4.844t/a，H2S年产生量为0.158 t/a。 建设单位拟将各产恶臭池体全部加盖封闭，并对污水处理单元恶臭气体集中收集后通过生物除臭滤池处理后排放，收集效率为90%，未收集部分无组织排放，收集后的恶臭气体进入生物除臭装置，湿润的臭气通过填料层时，被附在填料表层的微生物吸附、吸收降解，处理后经15m 高排气筒排放， 参照《生物滴滤床技术用于市政污水泵站除臭》（中国给水排水第25 卷第20 期）中工程实例，生物滴滤除臭设备对臭气中NH3 的去除效率为96.8%，对H2S 的去除效率为99.8%；另根据项目建设单位提供的资料确定本项目生物滴滤滤池恶臭气体去除效率可达95%以上。综上确定本项目生物滴滤滤池恶臭去除效率按95%计。 表36 恶臭气体产生及排放情况一览表 项目类别; 污染物名称; 产生量t/a; 收集效率; 收集后处理效率; 有组织 排放量t/a; 无组织 排放量t/a. 提标改造; 氨; 0.588; 90%; 95%; 0.026; 0.059. 扩建工程; 4.844; 0.218; 0.484. 小计; 5.432; 0.244; 0.543. 提标改造; 硫化氢; 0.023; 90%; 95%; 0.001; 0.002. 扩建工程; 0.158; 0.007; 0.016. 小计; 0.181; 0.008; 0.018. 2、废水 （1）废水排放量变化情况 本项目建成后，第二污水处理厂二期工程扩建，预计新增污水排放量3×104m3/d，但由于中水管道的敷设，平均中水回用量增加0.9×104m3m3，则项目建成后，预计污水处理厂处理能力16×104m3/d，污水排放量约14.7×104m3/d，具体项目建成前后本项目涉及的污水排放变化情况见图10。 图10 本项目建成前后污水排放情况示意图 （2）提标改扩建工程污染物变化情况 ①提标改造部分污染物减排情况 本项目一厂、二厂一期设计处理规模为13×104m3/d，中水回用量为0.4×104m3/d，污水排放量为12.6×104m3/d，根据项目可研设计方案，确定主要污染物排放情况及削减量见下表。 ## 表37 提标改造后现有污水处理厂污染物排放情况一览表 污染物; 提标改造前出水; 提标改造后出水; 削减量（t/a）; 去除率 （%）. 浓度（mg/L）; 污染物 总量（t/a）; 浓度（mg/L）; 污染物 总量（t/a）. COD; 50; 2299.5; 30; 1379.7; 919.8; 40. BOD5; 10; 459.9; 6; 275.94; 183.96; 40. SS; 10; 459.9; 10; 459.9; 0; 0. NH3-N; 8; 367.92; 1.5(3); 68.985 (137.97); 298.935 (229.95); 81.3 （62.5）. TN; 15; 689.85; 12; 551.88; 137.97; 20. TP; 0.8; 36.792; 0.3; 13.797; 22.995; 62.5. 备注： 1、本项目出水水质排放执行《陕西省黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2018) 表1中A标准。 2、表格中的污染物总量未污水处理厂排污口总量，排水量已减去中水回用量（4000m3/d）. ②第二污水处理厂二期工程污染物增加量 本项目二厂二期设计处理规模为3×104m3/d（含新增职工生活污水以及设备冲洗废水），根据项目可研设计方案，确定主要污染物排放情况见下表。 表38 二厂二期扩建进出水水质及污染物去除率 污染物; 进水; 出水; 削减量t/a; 去除率%. 浓度（mg/L）; 污染物 总量（t/a）; 浓度（mg/L）; 污染物 总量（t/a）. OD 426.6; 4671.27; 30; 328.50; 4342.77; 93.0%. BOD5; 289; 3164.55; 6; 65.70; 3098.85; 97.9%. SS; 240; 2628; 10; 109.50; 2518.5; 95.8%. NH3-N; 36.3; 397.485; 1.5(3); 16.42（32.85）; 381.065 (365.4); 95.8%（91.9%）. TN; 46.1; 504.795; 12; 131.4; 373.395; 74.0%. TP; 5.52; 60.444; 0.3; 3.28; 57.159; 94.6%. ③调蓄池和中水回用减排情况 本项目建成后，雨污合流的污水纳入污水处理厂进行处理，中水回用量增加了9000m3，该部分污染物全部削减，具体减少情况见表39。 表39 调蓄池和中水回用减排情况一览表 建设项目; 污染物; 废水量; 产生量t/a; 排放量t/a; 减排量t/a. 调蓄池; COD; 1000m3/d; 155.709; 0; 155.709. BOD5; 105.485; 0; 105.485. SS; 87.6; 0; 87.6. NH3-N; 13.25; 0; 13.25. TN; 46.1; 0; 46.1. TP; 2.015; 0; 2.015. 中水回用; COD; 9000m3/d; 98.55; 0; 98.55. BOD5; 19.71; 0; 19.71. SS; 32.85; 0; 32.85. NH3-N; 9.855; 0; 9.855. TN; 49.275; 0; 49.275. TP; 0.986; 0; 0.986. 3、噪声 ① 设备运行噪声 本项目运营期噪声设备有提升泵、污泥泵、搅拌机、鼓风机、刮泥机、污泥浓缩机等，单机噪声源源强在 80～105dB(A)之间。其中泵类大部分安置于地下，降噪效果显著，其它设备在设计中均采取相应减振、消音、隔音等措施。根据类比资料，本项目设备噪声源强及相应的治理措施如下表所示。 表40 设备运行时噪声源强 设备名称; 位置; 单位; 数量; 源强dB(A); 治理措施; 治理后 源强dB(A); 备注. 提标改造工程. 潜污泵; 提升泵房; 台; 2; 85; 低噪音设备; 隔 、减振 70; 2用1备. 潜水泵; 中间提升泵房; 台; 2; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70; 2用1备. 混凝搅拌机; 高效沉淀池; 台; 2; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70. 絮凝搅拌机; 台; 2; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70. 刮泥机; 台; 2; 80; 低噪音设备、隔声、减振; 65. 剩余污泥泵; 台; 2; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70; 2用1备. 回流污泥泵; 台; 2; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70; 2用1备. 磁悬离心鼓风机; 二厂鼓风机房; 台; 1; 105; 低噪音设备、隔声、减振; 90. 磁悬浮风机; 一厂鼓风机房; 台; 2; 105; 低; 音设备、隔声、减振 90; 2用一备. 污泥转筛浓缩机; 二厂污泥脱水机房; 台; 1; 90; 低噪音设备、隔声、减振; 75. 污泥切割机; 台; 1; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70. 浓缩机供料转子泵; 台; 1; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70. 板框压; 机; 台; 2; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70; 2用1备. 扩建工程. 潜水搅拌机; 多段多级AO反应池; 台; 32; 75; 低噪音设备、隔声、减振; 60. 中心传动单管吸泥机; 终沉池; 台; 2; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70. 混凝搅拌机; 高效 沉淀池; 台; 1; 85; 低噪音设备、隔声、; 振 70. 絮凝搅拌机; 台; 2; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70. 刮泥机; 台; 2; 80; 低噪音设备、隔声、减振; 65. 剩余污泥泵; 台; 2; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70; 2用1备. 回流污泥泵; 台; 2; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70; 2用1备. 混凝搅拌机; 反硝化深床滤池; 台; 2; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70. 中间提升泵; 台; 2; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70; 2用1备. 立式清水泵; 台; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70; 1用1备. 反洗无油螺杆风机; 台; 2; 90; 低噪音设备、隔声、减振; 75; 2用1备. 回流污泥泵; 回流及剩余污泥泵房; 台; 2; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70; 2用2备. 剩余污泥泵; 台; 1; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70; 1用1备. 离心鼓风机; 鼓风机房; 台; 2; 105; 低噪音设备、隔声、减振; 90; 2用1备. 水泵; 调蓄池; 台; 2; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70; 1用1备. ② 运输噪声 污泥运输采用大容量封闭式汽车，其噪声值在85dB（A）左右。 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要是职工生活垃圾、栅渣、沉砂以及脱水污泥。 （1）生活垃圾 本扩建项目新增职工8人，生活垃圾按0.5kg/人·d计算，生活垃圾日产生量为4kg/d，年产生量为1.46/a。生活垃圾统一收集于垃圾桶（箱），定期运往环卫部门指定地点。 （2）格栅渣 本项目新建粗格栅处理为6×104m3/d，格栅渣主要包括漂浮物、悬浮物等，根据同类项目类比，栅渣日产生量约为2.0t/d，年产生量约为730 t/a，格栅渣属于一般固废，由建设单位委托环卫部门定期清运。 （3）沉砂 本项目新增沉砂主要来源于二厂二期建设新增3×104m3/d的污水，根据类比，沉砂量约为1.3t/d，年产生量为474t/a，沉砂属于一般固废，由建设单位委托环卫部门定期清运。 （4）污泥 ① 提标改造工程 本项目提标改造工程污泥，根据建设单位提供资料及项目工艺流程，不设初沉池，查阅《集中式污染治理设施产排污系数手册》（2010年修订）不设初沉池的二级污水处理设施城镇污水处理厂污泥核算公式为： S=rk2P+k3C 式中：S ：污水处理厂含水率80%的污泥产生量，吨/年； k2：城镇污水处理厂的生化污泥产生系数，吨/吨-化学需氧量去除量； k3：城镇污水处理厂或工业废水集中处理设施的化学污泥产生系数，吨/吨-絮凝剂使用量； P：城镇污水处理厂的化学需氧量去除总量，吨/年； C：污水处理厂的无机絮凝剂使用总量，吨/年。 r：进水悬浮物浓度修正系数，无量纲。当进水悬浮物全年平均浓度较低时（<100mg/L），取值为1.0；当进水悬浮物全年平均浓度中等时（≥100 mg/L，且<200mg/L），取值为1.3；当进水悬浮物全年平均浓度较高时（≥200mg/L），取值为1.6。 本项目污泥产生各项系数及污泥产生量见下表。 表41 提标改造新增污泥产生系数及各项数据一览表 系数项目; 取值; 备注/单位. k2; 1.06; /. k3; 4.53; /. P; 919.8; t/a. C; 678.54; t/a. r; 1.0; 提标改造SS进水浓度为10 mg/L. 根据上述数据代入公式计算，则提标改造新增污泥年产生量为4048.8t/a（含水率80%），其中，生化污泥为974.0t/a、化学污泥为3073.8t/a。 本项目一厂一期、一厂二期分别采用改良SBR（6×104m3/d，污泥回流）、CASS工艺（4万m3/d，污泥不回流），二厂一期采用多段多级AO工艺（3万m3/d，污泥回流），因此污泥中大约有60%的会回流进入生化池，剩余污泥排放量为1619.52t/a（含水量80%），剩余污泥通过污泥脱水机房处理后污泥含水量小于60%，污泥量（含水量按60%计）为809.76t/a，外运至渭南市环卫局下属单位垃圾处理厂处理。 ②扩建工程 本项目扩建工程污水处理规模为3×104m3/d，污泥产生系数及各项数据如下表所示。 表42 污泥产生系数及各项数据一览表 系数项目; 取值; 备注. k2; 1.06; /. k3; 4.53; /. P; 4342.77; t/a. C; 230; t/a. r; 1.6; 扩建SS进水浓度为240 mg/L. 根据上述数据代入公式计算，本项目扩建工程新增污泥量为8407.24t/a（含水率80%），其中生化污泥为7365.34t/a、化学污泥为1041.9t/a，污泥回流90%，则剩余污泥量为840.72 t/a，剩余污泥通过污泥脱水机房处理后污泥含水量小于60%，污泥量（含水量按60%计）为420.36t/a，外运至渭南市环卫局下属单位垃圾处理厂处理。 综上所述，本项目运营期新增固体废物产生情况如下表所示。 表43 固体废物产生情况一览表 序号; 名称; 主要成分; 数量t/a; 备注. 1; 生活垃圾; 生活废纸、果皮; 1.46. 2; 栅渣; 漂浮物、悬浮物; 730. 3; 沉砂; 沉砂; 474. 4; 污泥; 污泥; 1230.12（含水率60%）; 提标改造、扩建工程合计. （5）药剂废包装物 水处理和污泥处理用到的PAC、PAM，其产生废包装物约0.1t/a。根据《国家危险废物名录》，药剂废包装不属于危险废物。 （6）、固废属性判定 根据根据《国家危险废物名录》以及危险化学品目录（2015）的规定，判断每种固体废物是否属于危险废物。危险属性判定见表44。 表44 危险废物属性判断表 序号; 名称; 主要成分; 是否属危险废物. 1; 生活垃圾; 生活废纸、果皮; 否. 2; 栅渣; 漂浮物、悬浮物; 否. 3; 沉砂; 沉砂; 否. 4; 污泥; 污泥; 否. 5; 药剂废包装物; 沾染PAC、PAM的废包装带; 否. 6、生态影响 ## 本项目运营期生态影响主要为占地影响以及项目运行过程中废气的排放对周围植物的影响。 根据建设单位占地情况，本项目新增永久占地面积60.5亩，均为城市规划的市政设施用地。 7、改扩建前后污染物的“三本账” 本项目改扩建前后污染物“三本账”见下表。 表45 改扩建前后污染物“三本账” 污染因子; 原项目排放量（t/a）; 本项目排放量（t/a）; “以新带老”削减量（t/a）; 总体项目排放总量（t/a）; 排放增减量（t/a）. 废气; 氨; 3.351; 0.787; 0; 4.138; +0.787. 硫化氢; 0.106; 0.026; 0; 0.132; +0.026. 废水; 废水量m3/d; 12.7×104; 14.7×104; 12.7×104; 14.7×104; +2×104. COD; 2455.209; 1609.65; 2455.209; 1609.65; -845.559. BOD5; 565.385; 321.93; 565.385; 321.93; -243.455. 氨氮; 381.17; 160.965; 381.17; 160.965; -220.205. TN; 735.95; 634.005; 735.95; 634.005; -101.945. TP; 38.807; 16.091; 38.807; 16.091; -22.716. 固废; 生活垃圾; 36.5; 1.46; 0; 37.96; +1.46. 栅渣; 1581.7; 730; 0; 2311.7; +730. 沉砂; 2054; 474; 0; 2528; +474. 污泥; 17512.8; 1230.12; 0; 18742.92; +230.12. 药剂废包装物; 0.3; 0.1; 0; 0.4; +0.1.

- 项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 污水处理构筑物 | NH3 | 5.432 t/a | 0.787t/a |
|  |  | H2S | 0.181 t/a | 0.026t/a |
| 水污 染物 | 污水 处理厂 | 废水 | 5840×104t/a | 5365.5×104t/a |
|  |  | COD | 7126.479t/a | 1609.65t/a |
|  |  | BOD5 | 3729.935t/a | 321.93t/a |
|  |  | NH3-N | 778.655t/a | 160.965t/a |
|  |  | SS | 3175.5t/a | 536.55t/a |
|  |  | TP | 99.251t/a | 16.091t/a |
|  |  | TN | 1240.745t/a | 634.005t/a |
| 固体 废物 | 污水 处理厂 | 栅渣 | 730t/a | 处理处置率100% |
|  |  | 沉砂 | 474t/a | 处理处置率100% |
|  |  | 污泥 | 1230.12t/a | 处理处置率100% |
|  | 职工 | 生活 垃圾 | 1.46t/a | 处理处置率100% |
|  | 药剂 | 药剂废包装物 | 0.1 t/a | 处理处置率100% |
| 噪声 | 本项目运营期噪声设备有提升泵、污泥泵、搅拌机、鼓风机、刮泥机、污泥浓缩机等，单机噪声源源强在 80～105dB(A)之间。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目建成后，除部分附属设施、道路外，均被草坪、树木等绿色植被覆盖；且项目中水管线为临时占地，其他设施占地均为市政设施用地；项目位于城市建成区内，在及时对临时占地进行恢复的情况下，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 一、施工期大气环境影响分析 本项目施工期环境影响主要来自项目施工过程中产生的废气、废水、噪声和固体废物。 1、废气环境影响分析 （1）施工扬尘 项目在施工过程中产生的大气污染物主要为施工扬尘，施工扬尘主要来源于地表开挖过程产生扬尘；建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用产生的扬尘；运输车辆往来将造成地面扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中产生的扬尘，上述施工过程中产生的扬尘将会造成周围环境空气中短时间的TSP增高。 ①污水处理厂和调蓄池地面开挖扬尘 污水处理厂场地平整、基础开挖，调蓄池池体开挖会形成大面积的裸露地表，在风力和汽车碾压作用下，形成扬尘；同时挖方的运输、装卸、临时堆放在风力作用下，形成地表扬尘，对周围环境空气和敏感目标造成一定的影响。 ②管沟开挖 项目管沟开挖采用机械开挖和人工开挖相结合的方式进行，机械开挖过程中地表清理、挖方的堆放过程中，必然在风力作用下形成扬尘，对沿线环境空气和敏感点环境空气造成一定的影响。 ③物料堆放产生的风力扬尘 施工场地建筑堆料及运输抛洒等产生的扬尘在施工高峰期不断增多，是造成扬尘污染主要原因之一。施工过程如果环境管理措施不够完善，进行粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、洒水灭尘，出入场地运输车辆不及时冲洗、篷布遮盖等，均易产生建筑扬尘。 施工扬尘粒径较大、沉降快，一般影响范围较小。对于无组织排放施工扬尘，本次环境影响评价采用类比法，表46为某施工场地实测资料。 表46 施工期环境空气中TSP监测结果 监测点位; 上风向; 下风向. 1号点; 2号点; 3号点; 4号点; 5号点. 距尘源距离; 20m; 10m; 50m; 100m; 200m. 浓度值（mg/m3）; 0.244～0.269; 2.176～3.435; 0.856～1.491; 0.416～0.513; 0.250～0.258. 参考标准值; 0.8mg/m3. 由此可见，施工扬尘环境空气影响主要在下风向距离200m范围内，超标影响在下风向距离100m处。据现场调查，距离项目最近的敏感点为项目西侧的张家庄村。评价要求在施工时采用围档施工，同时采取多洒水、覆盖等防尘措施进行防尘，严禁敞开式作业，减少对周围敏感点的影响。 ③道路扬尘 弃土的清运、物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。 有关调查资料显示，施工道路扬尘主要产生在运输车辆行驶过程，在完全干燥情况下，一辆10t卡车通过一段长度为1km路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度下的扬尘量按经验公式计算后的路表粉尘量如下。 表47 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 路表粉尘量 车 速; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 1.0 (kg/m2). 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.172; 0.233; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.258; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 25（km/h）; 0.255; 0.429; 0.58; 0.722; 0.854; 1.436. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量更大。因此对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁是减少和防止汽车扬尘的有效手段。 为了进一步降低施工期扬尘对区域空气环境质量以及周围环境敏感点的影响，评价要求本项目施工单位严格按照《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》（陕建[2013]293号）和《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018～2020年）》（修订）（陕政发[2018]29号）的相关要求，针对污水处理厂施工扬尘，本环评提出以下施工扬尘防治措施： ①施工组织中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。工程项目部必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗。 ②施工期间设置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板及扬尘投诉举报电话，明确环保责任单位和负责人，接受社会监督； ③在对地面开挖时，对于干燥土面应适当洒水，使作业面保持一定的湿度；回填土方时，在表面土质干燥时适当洒水，防止回填作业时产生扬尘。 ④施工期间在工地边界设置高度1.8米以上的硬质围栏，围挡视地方要求适当增加高度，围挡底端设置防溢座，严禁围挡不严或敞开式施工； ⑤施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、填埋和随意丢弃。 ⑥施工现场对运输土方、渣土等散装货物的车辆，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，严禁沿路遗漏或抛撒； ⑦施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，对工地内部道路、场地要进行硬化或半硬化，其余场地必须绿化或固化，严禁使用其他软质材料铺设；同时为了减少影响，要求配备专门的清洗设备和人员负责对出入施工场地口的运输车辆车体和车轮及时冲洗，保证运输车辆不得携带泥土驶出工地； ⑧施工现场集中堆放的开挖土方必须覆盖，对易引起扬尘的物料采用绿色遮阳网、密目网进行全部覆盖，严禁裸露；及时清理堆放在场地和道路上的弃土、弃渣及抛撒料，要适时洒水灭尘，对不能及时清运的，必须采取覆盖等措施，防止二次扬尘对敏感目标的影响； ⑨采取喷水洒水湿法作业，沙、渣土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放； ⑩根据《陕西省人民政府关于印发全面改善城市环境空气质量工作方案的通知》（陕政发【2012】33号），应加强扬尘污染控制，强化施工工地环境管理，施工周边必须设置围挡，并采取湿法作业方式进行。易产生扬尘的物料堆置必须采取密闭、遮盖、洒水等抑尘措施，减少露天装卸作业，严禁渣土车遗撒。实施“黄土不露天”工程，减少城区裸露地面。 本项目建设中水管线，针对中水管线施工期开挖回填产生的扬尘，本环评提出以下污染防治措施： ①中水管线铺设施工时分段进行，开挖土方集中堆放，回填完成一段后及时进行场地清理并尽可能恢复植被，减少扬尘量； ②在施工沿线外侧设置1.8m高的硬质围栏，以减小施工期地表开挖、回填扬尘对周围环境空气造成影响； ③对中水管线地表开挖时，开挖土方堆放在远离道路一侧，并用密目网遮盖，防止风力起尘。 综上所述，项目施工期扬尘会对周围环境产生一些不利的影响，在采取以上扬尘污染防治措施后，施工现场扬尘将得到有效控制，施工扬尘浓度满足DB61/1078-2017《施工厂界扬尘排放限制》中相关要求。加之施工扬尘影响为短期影响，施工结束后区域环境空气质量基本可以恢复至现状水平，因此施工期扬尘对周围环境影响较小。 （2）施工机械和车辆废气防治措施 项目施工期间，运输车队、施工机械（推土机、吊车等）等机动车辆运行时排放尾气。由于施工期运输车辆以及施工机械数量少、尾气产生量较小，属间断性、分散性排放，对大气环境影响较小。 2、废水环境影响分析 (1)施工废水 施工废水主要包括砂石料冲洗用水、结构阶段混凝土养护用水，以及各种车辆冲洗水等，主要污染物是SS。生产废水经临时沉淀池沉淀后，可回用于之前的施工阶段、场地和道路洒水抑尘，不外排,对周围地表水环境影响较小。本环评要求，施工废水严禁流入沋河。 （2）闭水实验废水 中水管线施工完成后在管道验收过程中需进行闭水试验，闭水试验采用清洁水，将试压管道各配水点进行封堵，向管道中缓慢注入清水，打开系统段内最高的排气阀，等到排气阀不断的出现水流后说明系统的水以趋于饱和进而关闭排气阀对系统的水密性进行检查，水密性检查完后进行加压试验，闭水试验采取分段试验法，长度不大于1km，试压废水循环利用，试压结束后预计产生少量的试压废水，试压废水为清净水，可直接用于植物绿化和道路洒水降尘，不外排，不会对地表水产生影响。 （3）生活污水 施工期产生的生活污水主要为施工人员盥洗水，产生量为1.6 m3/d，用于周边绿化及施工场地洒水抑尘。对于污水处理厂施工现场，施工人员如厕采用厂区内已建的水冲厕；对于中水管线施工现场，施工人员如厕利用附近公共厕所。 （4）施工期污水处理设施达标排放保障措施 为保障项目施工期间城市生活污水的达标排放，建设单位将施工顺序调整为优先建设第二污水处理厂二期工程，待二期工程建设完成后，将第二污水处理厂一期工程来水引入二期工程处理，对一期工程进行提标改造，待改造完成后，开始第一污水处理厂二期工程提标改造，最后开展第一污水处理厂一期工程的提标改造，从而确保污水处理设施提标改造期间现有收集的生活污水能够得到有效处理，避免出现超标排放现象。 因此，在采取相应的处理措施之后，本项目施工期废水均得到了有效处理；项目通过合理安排施工时序，可有效避免现有污水处理设施提标改造期间可能出现的超标排放问题，对地表水环境影响较小。 3、施工噪声 （1）污水处理厂施工噪声 噪声污染是施工期的主要环境污染，主要产生于土方工程阶段、基础工程阶段、结构工程阶段等。施工期各种噪声源均在室外，对周围声环境影响范围较大。施工噪声源可视为点声源。根据点声源噪声衰减模式，可估算出施工期间距声源不同距离处的噪声值。 ⑴预测模式如下： 基准预测点噪声级叠加公式： Lpe =10×lg[i=1n10LPI10] 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A). Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A). n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。 噪声源至某一预测点的计算公式 L2=L1−20lgr2r1 式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级dB(A)； r1、r2为接受点距声源的距离，m。 ⑵预测结果和分析 根据上式可计算出施工设备噪声值随距离衰减的情况，计算结果见表。 表48 距声源不同距离处的噪声值单位：dB（A） 序号; 机械名称; 不同距离处的噪声预测. 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 200m; 300m. 1; 推土机; 70～75; 64～69; 60～65; 58～63; 56～61; 50～55; 44～49; 40～45. 2; 挖掘机; ～81; ～75; ～71; ～69; ～68; ～61; ～54; ～51. 3; 装载机; ～81; ～75; ～71; ～69; ～68; ～61; ～54; ～51. 4; 冲击打夯机; ～85; ～79; ～75; ～73; ～71; ～65; ～59; ～55. 5; 吊车; 70～75; 64～69; 60～65; 58～63; 56～61; 50～55; 44～49; 40～45. 6; 切割机; 65～75; 59～69; 55～65; 53～63; 51～61; 45～55; 39～49; 35～45. 7; 电焊机; 65～75; 59～69; 55～65; 53～63; 51～61; 45～55; 39～49; 35～45. 8; 电锯; 70～75; 64～69; 60～65; 58～63; 56～61; 50～55; 44～49; 40～45. 9; 振捣机; 65～75; 59～69; 55～65; 53～63; 51～61; 45～55; 39～49; 35～45. 10; 各种车辆; 60～70; 54～64; 50～60; 48～58; 46～56; 40～50; 34～44; 30～40. 在多台机械设备同时作业时，设备产生的噪声会进行叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约3-8dB，一般不会超过10dB。由表可知，在这类施工机械中，冲击打夯机达85B，对周围环境影响较大。因此施工时一定要合理配置施工机械、禁止夜间夯地作业、晚10：00～早6：00禁止施工等，尽量将施工活动对周围环境的影响降到最低，同时对不同施工阶段，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB2523-2011）对施工场界进行噪声控制。施工期结束后，对周围环境的噪声的影响将消失。 距声源200m处，除冲击打夯机外，各噪声源的最大影响噪声为59dB(A)，均达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准要求（各种打桩机夜间禁止施工），因此本项目施工噪声影响范围在200m范围内。 本项目所在地200m内有污水处理厂附近的张家庄村，施工噪声会对其造成不利影响，本环评提出以下防治措施： ①项目在施工期间严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准要求，严格执行建筑施工噪声申报登记制度，在工程开工15日前填写《建筑施工场地噪声管理审批表》，向渭南市环保局申报，经批准同意后方可进行，并公告附近村民； ②严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响； 不合理施工作业是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除，钢筋材料的装卸，以及钢结构厂房安装过程产生的金属撞击声和落料声等均会产生较大距离的声环境影响，因此要杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等。 ③施工车辆运输物料进入施工场地时应禁止鸣笛，途径敏感点时应减速慢行。 ④严格控制施工时间； 合理安排施工计划，尽可能避免午休时间动用高噪声设备，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业（22：00—次日6：00），避免扰民。 综上所述，在加强管理和采取相应措施的前提下，施工噪声能够得到有效控制，对周围环境影响较小。 （2）中水管线施工噪声 中水管线工程施工期噪声主要为施工机械及运输车辆噪声。 施工机械噪声主要指施工现场使用各类机械设备产生的施工噪声。这些施工机械包括装载机、挖掘机、推土机，在施工中这类机械是最主要的施工噪声源。由于管道施工具有施工点多、线长的特点，因而一般情况下施工机械分布比较分散，多数情况下只有1-2台施工设备在同一作业点同时使用。 项目施工时中各类材料需要用汽车运至工地，这些运输车辆在行驶过程中会产生公路交通噪声，会对周围环境产生交通噪声影响。 ⑴ 预测模式 ① 基准预测点噪声级叠加公式： Lpe =10×lg[i=1n10LPI10] 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A). Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A). n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。 ② 噪声源至某一预测点的计算公式 L2=L1−20lgr2r1 式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级dB(A)； r1、r2为接受点距声源的距离，m。 ⑵ 预测结果和分析 根据上式可计算出施工设备噪声值随距离衰减的情况，计算结果见表49。 表49 噪声随距离的衰减关系表 序号; 机械名称; 不同距离处的噪声预测. 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 200m; 30m. 1; 推土机; 70～75; 64～69; 60～65; 58～63; 56～61; 50～55; 44～49; 40～45. 2; 挖掘机; ～81; ～75; ～71; ～69; ～68; ～61; ～54; ～51. 3; 冲击打夯机; ～85; ～79; ～75; ～73; ～71; ～65; ～59; ～55. 4; 各种车辆; 60～70; 54～64; 50～60; 48～58; 46～56; 40～50; 34～44; 30～40. 管线工程建设施工工作面较小，而且机械化程度高，由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响，但这种影响是短期的、暂时的，而且具有局部地段特性。根据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90），管道施工阶段作业噪声限值为：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。从上表可知，随着距离衰减，昼间在距施工机械30m处和夜间距施工机械300m处噪声才符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）标准限值。 （3）对敏感点影响分析 本项目污水处理厂施工场地距离最近的敏感点距离在120m以上，在加强施工现场管理，合理安排高噪声设备运行时间，将施工场地运输通道设置与厂区北侧双王大道一侧，可有效缓解施工噪声对敏感点的影响；调蓄池西侧距离居民区较近，其主要为土方作业，企业通过加强施工现场管理，合理安排高噪声设备运行时间，加强设备维护，车辆运输主要通过滨河大道运输，可有效缓解施工噪声对敏感点的影响；中水管线沿道路绿化带铺设，沿线距离环境敏感保护目标仅11m，因此管线施工对周围声环境影响较大。本环评要求选用尽可能选用低噪声机械设备施工；施工现场设置1.8米的硬质围挡；车辆运输物料进入施工场地时应禁止鸣笛，途径敏感点时减速慢行；禁止夜间施工。采取以上降噪措施，可降低施工噪声对沿线居民点的影响。同时中水管线施工期时间较短，且分段进行，施工噪声会随着施工结束而消失。 4、固体废弃物 施工期间产生的固体废物主要有施工建设过程中开挖的土方、施工建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 （1）弃土 施工期会产生53900m3的弃土。开挖土石方时，应分层开挖、分层堆放，采用遮阳网或者密目网全部覆盖。工程施工完毕后，先用底层土覆盖裸露区域，再用表层土覆盖；工程开挖弃方用于场区及附近低洼地段的填土，回填平整后进行绿化。 （2）建筑垃圾 本项目污水处理厂、调蓄池、中水管线施工时会产生建筑垃圾，建筑垃圾主要包括砂石、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，其中废金属、废钢筋等回收利用，不能利用部分在场地内临时堆置于施工围栏内，采取遮盖措施，并定期运建筑垃圾填埋场填埋。 （3）生活垃圾 本项目施工人员生活垃圾产生量约为25kg/d。污水处理厂提标改扩建工程生活垃圾存放于厂区已有的生活垃圾箱内，定期交往环卫部门指定地点；中水管线在施工场地内设置生活垃圾箱，定点收集后，交由当地环卫部门统一处置。 5、生态影响 本项目生态影响主要为施工占地影响、植被破坏以及施工过程中的废气、废水排放对周围植被的影响。 （1）占地影响 本项目施工期占地影响主要为中水管道施工占地、污水处理厂扩建和调蓄池建设新增占地，根据项目情况，本项目中水管线施工过程中施工作业宽度约为6m，顶管作业点面积约为40m2（两头总面积），本项目中水管道总长度为19.396km，顶管作业长度为27m，第二污水处理厂二期和调蓄池占地4.0333hm2（60.5亩），中水管线施工作业临时占地面积为11.6214hm2，则项目施工过程中总占地面积为15.6547hm2。项目调蓄池和第二污水处理厂二期工程占地均为规划的市政设施用地（目前为荒地）；中水管道位于主要位于人行道和非机动车到下部，且均为临时占地，项目施工完成后，中水管道临时占地全部恢复原有状况，因此本评价认为项目占地不会改变城市土地利用状况，占地影响小。 （2）植被破坏 项目施工过程中必然对施工场地和作业带内的绿化植被进行清除，但清除的均为荒草地和人工种植的草皮和灌木，其为人工植被，项目施工过程中，中水管线、调蓄池设有围挡、第二污水处理厂二期设有围墙，限定了施工作业范围，减少了植被的扰动。项目施工完成后，第二污水处理厂二期工程厂区空地进行绿化；调蓄池为地下设施，顶部除预留基础的检查井、排气筒等设施外，其余部分全部覆土绿化；中水管线临时占用的绿化设施根据景观需求恢复原状，且施工期较短，中水管线采用分段施工方式进行作业，因此项目施工期对植被影响小。 （3）施工废气和废水对植被的影响 项目施工过程中废气主要为扬尘和车辆尾气，项目采取了有效的扬尘控制措施，扬尘产生量较小，其影响的低矮植被在定期喷洒水的情况下，可有效清除植被页面上的灰尘；项目施工机械尾气排放量小，且由于施工位于城市建成区内，选取的植被对汽车尾气具有较高的耐受性，本项目施工少量的机械尾气对周围植被的生长影响小。 项目调蓄池和第二污水处理厂二期工程场地内的施工废水全部回用于施工，不会流出边界影响周围植被；中水管线试压的废水均为污水处理厂的中水，水质符合绿化用水水质要求，其直接作为沿线植被的灌溉用水不会对植被生长产生影响。 综上所述，本项目位于城市建成区内，调蓄池和第二污水处理厂二期工程占地为市政规划用地；中水管线占地为临时占地，其占地面积相对城区而言占地面积小；项目施工完成后，对厂区进行绿化，临时占地全部恢复原有状况；施工废气、废水对周围植被的影响小，因此本评价认为项目施工期对周围城市生态植被影响小。

运营期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 本项目运营期产生的废气主要来源于污水处理厂，主要是恶臭，产生恶臭的污染源主要有进水部分和污泥处理部分，即进水格栅、进水泵房、沉砂池、生化池、污泥浓缩池及脱水机房等工序，主要污染物是氨和硫化氢。 （1）污染源强 各污染物的排放参数见表50。 表50 大气污染物排放参数 污染源; 坐标; 污染 类型; 污染物; 排放 速率 Kg/h; 排放高度m; 出口内径m/面源面积m×m; 废气流量m3/s; 排放温度 ℃. X; Y; Z. 扩建工程; 170; 546; 332; 点源; NH3; 0.0249; 15; 0.8; 2.78; 20. H2S; 0.0008. 67; 481; 332; 面源; NH3; 0.0553; 8; 273×83; /; 20. 与Y轴夹角8°; H2S; 0.0018. 提标改造; 140; 253; 332; 点源; NH3; 0.0030; 15; 1.0; 7.78; 20. H2S; 0.0001. 36; 205; 332; 面源; NH3; 0.0067; 8; 112×248; /; 20. 与Y轴夹角8°; H2S; 0.0002. 注释：企业厂区西南角为（0,0）点，地理坐标为：东经109.53142度,北纬34.50822度. （2）评价等级 建设项目大气评价工作等级按照HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则·大气环境》中表51的分级判据进行划分。 表51 评价工作等级判据表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax <10%. 三级; Pmax <1%. 根据导则规定，对项目的大气环境评价工作进行分级。 按照污染源情况，分别计算各主要污染物最大地面浓度占标率Pi及其地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。 Pi=Ci/C0i×100% 其中： Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准值，mg/m3。 根据估算模式进行预测，期中估算模型参数表见表52，拟建项目Pmax计算结果见表53。 表52 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 30万. 最高环境温度/℃; 42.2. 最低环境温度/℃; -15.8. 土地利用类型; 城市建设用地. 区域湿度条件; 中等湿润气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否√. 地形数据分辨率/ m; /. 是否考虑岸线熏 烟; 考虑岸线熏烟; 是 否√. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表53 各污染物最大浓度、出现距离及占标率 由上表可知，本项目各污染源中最大占标率为Pmax=P粉尘=1%<7.45%<10%，因此，确定项目评价等级为二级。 排放方式; 污染源; 污染物; 排放量 （kg/h）; Ci （ug/m3）; C0i （ug/m3）; Pi （%）; D10%（m）. 有组织; 扩建工程; NH3; 0.0249; 1.9127; 200; 0.96; /. H2S; 0.0008; 0.061417; 10; 0.61; /. 提标改造新增; NH3; 0.0030; 0.22772; 200; 0.11; /. H2S; 0.0001; 0.008758; 10; 0.09; /. 无组织; 扩建工程; NH3; 0.0553; 14.892; 200; 7.45; /. H2S; 0.0018; 0.492298; 10; 4.92; /. 提标改造新增; NH3; 0.0067; 1.6164; 200; 0.81; /. H2S; 0.0002; 0.054793; 10; 0.55; /. （3）评价范围 根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则·大气环境》规定，本项目大气环境影响评价范围为以污水处理厂中心为中心，边长为2.5km的矩形区域。 （4）影响分析 根据本项目污染物排放情况和评价范围，本项目污染物不同距离的最大落地浓度情况见表54、表55和表56。 表54 大气估算模式预测结果（有组织） 距离; 扩建工程; 提标改造工程. NH3; H2S; NH3; H2S. Ci (ug/m3); Pi(%); Ci (ug/m3); Pi (%); Ci (ug/m3); Pi (%); Ci (ug/m3); Pi (%). 100; 1.6462; 0.82; 0.05286; 0.53; 0.000196; 0.1; 0.000008; 0.08. 200; 1.0384; 0.52; 0.033343; 0.33; 0.000124; 0.06; 0.000005; 0.05. 300; 0.66786; 0.33; 0.021445; 0.21; 0.00008; 0.04; 0.000003; 0.03. 400; 0.47476; 0.24; 0.015245; 0.15; 0.000057; 0.03; 0.000002; 0.02. 500; 0.36518; 0.18; 0.011726; 0.12; 0.000044; 0.02; 0.000002; 0.02. 600; 0.29182; 0.15; 0.00937; 0.09; 0.000035; 0.02; 0.000001; 0.01. 700; 0.24015; 0.12; 0.007711; 0.08; 0.000029; 0.01; 0.000001; 0.01. 800; 0.20223; 0.1; 0.006494; 0.06; 0.000024; 0.01; 0.000001; 0.01. 900; 0.17345; 0.09; 0.005569; 0.06; 0.000021; 0.01; 0.000001; 0.01. 1000; 0.151; 0.08; 0.004849; 0.05; 0.000018; 0.01; 0.000001; 0.01. 1100; 0.13308; 0.07; 0.004273; 0.04; 0.000016; 0.01; 0.000001; 0.01. 1200; 0.11851; 0.06; 0.003805; 0.04; 0.000014; 0.01; 0.000001; 0.01. 1300; 0.10646; 0.05; 0.003418; 0.03; 0.000013; 0.01; 0; 0. 1400; 0.096359; 0.05; 0.003094; 0.03; 0.000011; 0.01; 0; 0. 1500; 0.087793; 0.04; 0.002819; 0.03; 0.00001; 0.01; 0; 0. 1600; 0.080451; 0.04; 0.002583; 0.03; 0.00001; 0; 0; 0. 1700; 0.074098; 0.04; 0.002379; 0.02; 0.000009; 0; 0; 0. 1800; 0.068556; 0.03; 0.002201; 0.02; 0.000008; 0; 0; 0. 1900; 0.063686; 0.03; 0.002045; 0.02; 0.000008; 0; 0; 0. 2000; 0.059378; 0.03; 0.001907; 0.02; 0.000007; 0; 0; 0. 2100; 0.055545; 0.03; 0.001784; 0.02; 0.000007; 0; 0; 0. 2200; 0.052115; 0.03; 0.001673; 0.02; 0.000006; 0; 0; 0. 2300; 0.049032; 0.02; 0.001574; 0.02; 0.000006; 0; 0; 0. 2400; 0.046247; 0.02; 0.001485; 0.01; 0.000006; 0; 0; 0. 2500; 0.043721; 0.02; 0.001404; 0.01; 0.000005; 0; 0; 0. 表55 大气估算模式预测结果（无组织） 距离; 扩建工程; 提标改造工程. NH3; H2S; NH3; H2S. Ci (ug/m3); Pi(%); Ci (ug/m3); Pi (%); Ci (ug/m3); Pi (%); Ci (ug/m3); Pi (%). 100; 14.172; 7.09; 0.468496; 4.68; 1.5537; 0.78; 0.052668; 0.53. 200; 8.303701; 4.15; 0.274503; 2.75; 0.90196; 0.45; 0.030575; 0.31. 300; 4.3633; 2.18; 0.144241; 1.44; 0.50293; 0.25; 0.017048; 0.17. 400; 2.846; 1.42; 0.094083; 0.94; 0.33564; 0.17; 0.011378; 0.11. 500; 2.0672; 1.03; 0.068337; 0.68; 0.24628; 0.12; 0.008348; 0.08. 600; 1.5971; 0.8; 0.052797; 0.53; 0.19142; 0.1; 0.006489; 0.06. 700; 1.2877; 0.64; 0.042569; 0.43; 0.15493; 0.08; 0.005252; 0.05. 800; 1.0694; 0.53; 0.035352; 0.35; 0.12899; 0.06; 0.004373; 0.04. 900; 0.90888; 0.45; 0.030046; 0.3; 0.1098; 0.05; 0.003722; 0.04. 1000; 0.7863; 0.39; 0.025993; 0.26; 0.095079; 0.05; 0.003223; 0.03. 1100; 0.68982; 0.34; 0.022804; 0.23; 0.083457; 0.04; 0.002829; 0.03. 1200; 0.61215; 0.31; 0.020236; 0.2; 0.07414; 0.04; 0.002513; 0.03. 1300; 0.54868; 0.27; 0.018138; 0.18; 0.066528; 0.03; 0.002255; 0.02. 1400; 0.4962; 0.25; 0.016403; 0.16; 0.060233; 0.03; 0.002042; 0.02. 1500; 0.45234; 0.23; 0.014953; 0.15; 0.054968; 0.03; 0.001863; 0.02. 1600; 0.41534; 0.21; 0.01373; 0.14; 0.05051; 0.03; 0.001712; 0.02. 1700; 0.38427; 0.19; 0.012703; 0.13; 0.046707; 0.02; 0.001583; 0.02. 1800; 0.3574; 0.18; 0.011815; 0.12; 0.043437; 0.02; 0.001472; 0.01. 1900; 0.33372; 0.17; 0.011032; 0.11; 0.040481; 0.02; 0.001372; 0.01. 2000; 0.31119; 0.16; 0.010287; 0.1; 0.037807; 0.02; 0.001282; 0.01. 2100; 0.29117; 0.15; 0.009625; 0.1; 0.035373; 0.02; 0.001199; 0.01. 2200; 0.27328; 0.14; 0.009034; 0.09; 0.033316; 0.02; 0.001129; 0.01. 2300; 0.25721; 0.13; 0.008503; 0.09; 0.031358; 0.02; 0.001063; 0.01. 2400; 0.24272; 0.12; 0.008024; 0.08; 0.029591; 0.01; 0.001003; 0.01. 2500; 0.22958; 0.11; 0.007589; 0.08; 0.027989; 0.01; 0.000949; 0.01. 表56 本项目最大落地浓度和出现距离一览表 排放方式; 污染源; 污染物; 最大落地浓度(ug/m3); 最大落地浓度出现距离(m); 空气质量标准(ug/m3); 最大落地浓度占标率(%). 有组织; 扩建工程; NH3; 1.9127; 42; 200; 0.96. H2S; 0.061417; 10; 0.61. 提标改造工程; NH3; 0.22772; 42; 200; 0.11. H2S; 0.008758; 10; 0.09. 无组织; 扩建工程; NH3; 14.892; 137; 200; 7.45. H2S; 0.492298; 10; 4.92. 提标改造工程; NH3; 1.6164; 125; 200; 0.81. H2S; 0.054793; 10; 0.55. 本项目扩建工程和提标改造工程有组织排放的污染物的最大落地浓度均出现在排气听下风向42m，其中NH3的最大落地浓度为1.9127ug/m3，占标率为0.96%；H2S的最大落地浓度为0.061417ug/m3，占标率为0.61%；扩建工程无组织排放的污染物最大落地浓度出现在下风向137m，其中NH3的最大落地浓度为14.892ug/m3，占标率为7.45%；H2S的最大落地浓度为0.492298ug/m3，占标率为4.92%；提标改造工程无组织排放的污染物最大落地浓度出现在下风向125m，其中NH3的最大落地浓度为1.6164ug/m3，占标率为0.8%；H2S的最大落地浓度为0.054793ug/m3，占标率为0.55%；占标率均较小，对周围环境空气影响较小。 （6）调蓄池恶臭影响分析 调蓄池位于地下，且顶部出口等均设有盖板，日间收集的污水在夜间排水低峰期进入污水处理厂进行处理，其恶臭气体产生量小，对周围环境空气影响小。 （6）环境敏感点影响分析 本项目改扩建完成后，距离最近的敏感点为位于厂区西约120m的张家庄村，其对敏感点的贡献值见表57。 表57 恶臭气体对敏感点影响情况一览表 污染物; 有组织排放贡献值ug/m3; 无组织排放贡献值ug/m3; 背景值ug/m3; 叠加值ug/m3; 标准值ug/m3; 占标率%. NH3; 1.6464; 16.5084; 90; 108.1548; 200; 54.1. H2S; 0.05287; 0.5471; 3; 3.5997; 10; 36.0. 由上表可以看出，项目产生的恶臭气体对敏感点的贡献值叠加后，NH3的占标率仅为54.1%；H2S的占标率仅为36.0%；对敏感点影响小。 （7）恶臭治理措施可行性分析 建设单位恶臭气体经收集后采用生物除臭装置对恶臭气体进行处理，其工作原理如下：收集到的恶臭气体，经空气增湿后，进入生物滤床，恶臭污染物在经过附着微生物的填料层时，被微生物吸附、吸收，并通过微生物的生理代谢途径分为无机物，以达到净化目的，该工艺技术成熟稳定，仅需要控制进入生物滤池恶臭气体的湿度、通过速率（保证吸附、吸收效率）和微生物繁殖代谢所需要的温度，即可有效处理恶臭气体，因此为保证恶臭气体湿度和富含微生物的填料层湿度，生物滤池内设喷雾洒水装置，并适当增加接触面积，确保了恶臭气体通过填料层的速率≤2m/s，因此本评价认为建设单位采用技术成熟可靠，设备运行简单的生物除臭工艺；根据论文的验证，其恶臭气体的处理效率在95%以上，因此本项目采用生物除臭装置对恶臭气体进行处理，可确保污染物达标排放，措施可行。具体本项目生物除臭装置内部结构示意图见图11。 图11 生物除臭装置工作过程示意图 二、水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 （1）评价工作等级的确定 根据项目特点，本项目为水污染影响型项目，依托现有污水处理厂排污口，项目建成后，污染物排放种类前后不变，由于项目涉及13×104m3/d提标改造；3×104m3/d污水处理能力，但根据工程分析，在不考虑新增中水回用9000m3/d的前提下，COD、BOD5、TN、TP等污染物排放量均有不同程度的减少，根据HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则 地表水环境》表1中“依托现有排污口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放项目，评价等级可参照间接排放，定为三级B”的规定，确定本项目地表水评价工作等级为三级B。 （2）影响分析 根据项目工程分析，本项目建成后，废水总排放量为16×104m3/d，出水水质满足《陕西省黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2018) 表1中A标准，主要污染物COD、BOD5、NH3-N、TN、TP对服务范围内现有水污染物排放量有很大程度的削减；同时项目中水管网的延伸，城市道路洒水、公园绿化用水以及景观水补充，可减少废水排放9000m3/d，可见项目的建设有利于改善沋河现状水质，对于沋河达到Ⅳ类水质指标具有积极的作用，对沋河，乃至对渭河水质改善有积极作用。 （3）非正常排放影响分析 项目为污水处理厂提标改扩建工程，项目在污水处理装置发生事故的情况下或处理过程中由于滞留之间较短造成废水超标排放，必然对沋河水质造成污染，因此为避免该事故发生，项目采取了一下措施。 ①系统设计过程中，设施建设过程中预留30%的余量，确保在超负荷运转过程中，其处理效率能满足标准要求。 ②安装在线检测仪和超标报警系统，在污水出现超标排放事故时，企业将及时停止超标排放装置（第一污水处理厂一期、二期、第二污水处理厂一期、二期）系统废水的接纳和排放，并将该系统出水和来水逐步分散到其他装置区（装置的设计处理系数为1.3，可接纳设计处理能力的130%的量）进行处理，及时对系统进行检修处理，事故处理完成后，再逐步恢复处理能力。 项目在事故突发状况下排放的少量超标废水，仅为处理装置的半小时处理量，即最大为1250m3，流量为0.694m3/s，与其他正常装置的排水混合后，其污染物超标量大大降低，对沋河水质和渭河水质的影响范围小。 （4）提标改造方案可行性分析 本项目在设计之初，就充分考虑了现行排放标准以及原排放标准之间的区别，根据企业现有的出水水质情况，与现行标准对比，出现超标的主要为COD、BOD5、NH3-N，TN、TP偶尔出现超标，其他污染物的排放均满足现行排放标准的要求，因此根据实际情况，经建设单位、设计单位和专家论证，设计方案确定为： ①针对COD、BOD5、NH3-N、TN超标问题，经调查主要是由于营养物质不足，影响了生化处理效率和反硝化效率，因此建设单位通过更新设备，增加风机、厌氧池和好氧池添加营养剂（碳源）、生化池内增加填料的方式，可有效提高生化处理效率和反硝化效率，确保出水中上述污染物满足《陕西省黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2018) 表1中A标准要求。 ②针对TP超标问题，项目目前的处理工艺已无进一步的潜力，因此建设单位新建高效沉淀池，将生化处理后的出水中投加PAC、PAM，通过絮凝沉淀的方式去除出水中的磷含量，该工艺为化学除磷工艺，处理效率高，且为目前通用的除磷工艺，可确保污水处理厂出水中的TP满足《陕西省黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2018) 表1中A标准要求。 综上所述，项目采取的提标改造工艺和污水处理工艺均为目前成熟的工艺，且通过综合论证，因此处置措施可行。 三、噪声环境影响分析 本项目运营期噪声设备有提升泵、污泥泵、搅拌机、鼓风机、刮泥机、污泥浓缩机等，单机噪声源源强在 80～ 105dB(A)之间。其中泵类大部分安置于地下，降噪效果显著，其它设备在设计中均采取相应减振、消音、隔音等措施。根据类比资料，本项目设备噪声源强及相应的治理措施如下表所示。 表58 本项目设备噪声源强及相应的治理措施 设备名称; 位置; 单位; 数量; 源强dB(A); 治理措施; 治理后 源强dB(A); 备注. 提标改造工程. 潜污泵; 提升泵房; 台; 2; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70; 2用1备. 潜水泵; 中间提升泵房; 台; 2; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70; 2用1备. 混凝搅拌机; 高效 沉淀池; 台; 2; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70. 絮凝搅拌机; 台; 2; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70. 刮泥机; 台; 2; 80; 低噪音设备、隔声、减振; 65. 剩余污泥泵; 台; 2; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70; 2用1备. 回流污泥泵; 台; 2; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70; 2用1备. 磁悬离心鼓风机; 二厂鼓风机房; 台; 1; 105; 低噪音设备、隔声、减振; 90. 磁悬浮风机; 一厂鼓风机房; 台; 2; 105; 低噪音设备、隔声、减振; 90; 2用一备. 污泥转筛浓缩机; 二厂污泥脱水机房; 台; 1; 90; 低噪音设备、隔声、减振; 75. 污泥切割机; 台; 1; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70. 浓缩机供料转子泵; 台; 1; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70. 板框压滤机; 台; 2; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70; 2用1备. 扩建工程. 潜水搅拌机; 多段多级AO反应池; 台; 32; 75; 低噪音设备、隔声、减振; 60. 中心传动单管吸泥机; 终沉池; 台; 2; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70. 混凝搅拌机; 高效沉淀池; 台; 1; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70. 絮凝搅拌机; 台; 2; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70. 刮泥机; 台; 2; 80; 低噪音设备、隔声、减振; 65. 剩余污泥泵; 台; 2; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70; 2用1备. 回流污泥泵; 台; 2; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70; 2用1备. 混凝搅拌机; 反硝化深床滤池; 台; 2; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70. 中间提升泵; 台; 2; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70; 2用1备. 立式清水泵; 台; 2; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70; 1用1备. 反洗无油螺杆风机; 台; 2; 90; 低噪音设备、隔声、减振; 75; 2用1备. 回流污泥泵; 回流及剩余污泥泵房; 台; 2; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70; 2用2备. 剩余污泥泵; 台; 1; 85; 低噪音设备、隔声、减振; 70; 1用1备. 离心鼓风机; 鼓风机房; 台; 2; 105; 低噪音设备、隔声、减振; 90; 2用1备. 本次评价采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.1-2009）中推荐模式进行预测，具体模式如下： （1）噪声影响预测 ①预测条件假设 a.所有产噪设备视为点声源； b.考虑声源所在厂房及围护结构的隔声作用； c.考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 ②预测模式 A、室内点声源 对于室内点声源可按下式计算 LP(r)=LP0−20lgrr0−TL+10lg1−αα 式中：Lp(r)为预测点的声压级（dB(A)）； LP0为点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）； TL为围护结构的平均隔声量，一般车间墙、窗组合结构取TL=20dB(A)，如果采用双层玻璃窗或通风隔声窗，TL=30dB(A)，本项目取20dB(A)； α为吸声系数；对一般机械车间，取0.15。 B、室外点声源距离衰减公式 采用的衰减公式为：L(r)=L(r0)－20lg(r/r0) 式中：L(r)—距离噪声源r处的声压级，dB(A)； r —预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距离噪声源的距离，m。 C、合成声压级 在噪声源众多的情况下，某预测点的声压级为各噪声对该受声点的噪声级分贝值叠加之和。计算式如下： 式中：LPT—某预测点叠加后的总声压级，dB(A)； C(x,t)=mw2nπDLte−(x−ut)24DLt—i声源对某预测点的贡献声压级，dB(A)。 （2）预测结果 根据各主要生产设备参照点的噪声值，预测考虑几何衰减和厂房隔声的情况下各厂界的噪声值，预测结果见表59。 表59 厂界噪声预测值 车间名称; 噪声贡献值dB(A). 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 本项目噪声贡献值; 43.5; 38.5; 47.5; 44.5. 原有项目噪声值; 52; 45; 54; 46; 54; 45; 59; 47. 预测值; 52.6; 47.3; 54.1; 46.7; 55.1; 49.4; 59.1; 48.9. 标准限制; 60; 50; 60; 50; 60; 50; 60; 50. 执行标准类别; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 由表59可以看出，本扩建项目建成后，项目厂界四周与原有项目噪声叠加后，厂区昼夜噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类类标准。 四、固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要是职工生活垃圾、栅渣、沉砂以及脱水污泥。 （1）生活垃圾 本扩建项目新增职工8人，生活垃圾日产生量为4kg/d，年产生量为1.46/a。生活垃圾统一收集于垃圾桶（箱），定期运往环卫部门指定地点。 （2）格栅渣 本项目新建粗格栅处理为6×104m3/d，格栅渣主要包括漂浮物、悬浮物等，年产生量约为730 t/a，格栅渣属于一般固废，由建设单位委托环卫部门定期清运。 （3）沉砂 本项目新增沉砂年产生量为474t/a，沉砂属于一般固废，由建设单位委托环卫部门定期清运。 （4）脱水污泥 ① 提标改造工程 根据工程分析，本项目提标改造剩余污泥排放量为809.76t/a（含水量60%），剩余污泥通过污泥脱水机房处理后外运至渭南市环卫局下属单位垃圾处理厂处理。 ②扩建工程 本项目扩建工程剩余污泥量为420.36t/a，剩余污泥通过污泥脱水机房处理后外运至渭南市环卫局下属单位垃圾处理厂处理。 综上所述，本项目运营期固体废物均可得到合理处置，对周围环境的影响较小。 五、地下水环境影响分析 1、地下水评价等级及评价范围 根据《地下水环境影响评价行业分类表》，本项目属于“U城镇基础设施及房地产 144、生活污水集中处理”行业类别，该行业类别下“报告表”地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境敏感程度分级表（表60）和评价工作等级分级表（表61），本项目位于不敏感地区，评价工作等级为三级。 表60 地下水环境敏感程度分级表 敏感程度; 地下水环境敏感特征. 敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。. 较敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a. 不敏感; 上述地区之外的其他地区. 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。. 表61 评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 本项目; 不敏感，评价工作等级为三级。. 本项目对地下水的污染源包含正常状况和非正常状况时水池渗透产生的水量，本项目污水池分为以下几部分：粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、多段多级AO生物池、终沉池等。 ① 正常工况 根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》，水池施工完毕必须进行满水试验。在满水试验中并应进行外观检查，不得有漏水现象。水池渗水量按池壁和池底的浸湿总面积计算，钢筋混凝土水池不得超过2L/m2·d，本次污水正常状况以2L/m2·d 计，则正常状况泄漏量具体见表62。 表62 正常状况下水池渗水量 序号; 构筑物; 渗水系数（L/m2·d）; 面积（m2）; 日渗水量（t/d）. 1; 粗格栅及提升泵房; 2; 749.74; 1.5. 2; 高效沉淀池（提标改造）; 2; 1905.97; 3.8. 3; 高效沉淀池（扩建部分）; 2; 1159.37; 2.3. 4; 多段多级AO生物池; 2; 6070.62; 12.14. 5; 终沉池（2座）; 2; 8388; 33.55. ② 非正常状况 非正常状况是建设项目的工艺设备或地下水保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状况。本次非正常状况渗水量按正常状况的100 倍考虑，则非正常状况渗漏量详见下表。 表63 非正常状况下水池渗水量 序号; 构筑物; 正常状况日渗水量（t/d）; 非正常状况渗水量（t/d）. 1; 粗格栅及提升泵房; 1.5; 150. 2; 高效沉淀池（提标改造）; 3.8; 380. 3; 高效沉淀池（扩建部分）; 2.3; 230. 4; 多段多级AO生物池; 12.14; 1214. 5; 终沉池（2座）; 33.55; 3355. 2、非正常工况下地下水环境影响分析 ⑴预测情景 粗格栅间、生化池、二沉池、高效沉淀池底部防渗层因老化、腐蚀等原因、防渗效果达不到设计要求，污水外泄。污水通过混凝土基础层发生渗漏，按照最不利情况考虑，污水渗漏后直接进入潜水含水层，造成地下水水质污染。 ⑵预测因子 根据废水特性，确定本次评价预测因子定为氨氮。 ⑶预测源强 根据工程分析，本项目非正常工况条件下，粗格栅间、生化池、二沉池、高效沉淀池防渗层发生失效，其废水渗漏预测源强具体见表64。 表64 非正常工况下废水渗漏氨氮预测源强 序号; 构筑物; 正常状况 日渗水量（t/d）; 非正常状况日 渗水量（t/d）; 氨氮浓度（mg/L）; 氨氮渗入量（kg/d）. 1; 粗格栅及提升泵房; 1.5; 150; 41.6; 6.24. 2; 高效沉淀池（提标改造）; 3.8; 380; 3; 1.14. 3; 高效沉淀池（扩建部分）; 2.3; 230; 3; 0.69. 4; 多段多级AO生物池; 12.14; 1214; 3; 3.64. 5; 终沉池（2座）; 33.55; 3355; 3; 10.06. ⑷预测时段 根据导则预测时段的要求，本次确定的预测时段分别为污染发生后的10d、30d、60d、100d和1000d。 ## ⑸预测内容 非正常状况下，下游厂界处氨氮随时间变化规律。 ## ⑹预测模式 本项目地下水评价等级为三级，评价区水文地质条件简单，采用解析法进行预测。本次地下水预测采用《环境影响评价技术导则地下水》附录D推荐的预测模型：一维稳定流动一维水动力弥散问题中的一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入模型，预测公式为： C(x,t)=mw2nπDLte−(x−ut)24DLt 式中： x—距注入点的距离，m； t—时间，d； C（x,t）—t时刻x处的污染物的浓度，mg/L； m—注入的示踪剂质量，kg； w—横截面面积，m2； n—有效孔隙度，0.25； u—水流速度，u=K·I/n，m/d； DL—纵向弥散系数，m2/d； 根据导则预测时段的要求，本次确定的预测时段分别为污染发生后的10d、30d、60d、100d和1000d，计算模式中各参数值见表65。 表65 水质预测各参数取值表 参数; m(kg); K(m/d); n; I; u(m/d); DL(m2/d). 数值; 22.28; 15; 0.3; 0.00036; 0.018; 10. 将上述参数代入预测公式，各预测时段污染羽中心浓度随时间和距离变化特征见表66。 表66 污染羽中心浓度随时间和距离的变化特征 单位：mg/L 运移时间（d）; 10; 30; 60; 100; 1000. 运移距离（m）; 0.18; 0.54; 1.08; 1.8; 18. 污染羽中心浓度（mg/L）; 0.838; 0.484; 0.342; 0.256; 0.084. 根据预测结果表明，污水进入地下含水层之后，NH3-N污染羽将随地下水不断向北运移与扩散，污染羽中心浓度随时间与距离不断的变小，在100d时，污染羽运移距离为1.8m，中心浓度为0.256mg/L，叠加现状氨氮背景值，满足地下水Ⅲ类水质标准。 3、地下水环境保护措施 ⑴污染途径 渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式。污水的跑冒滴漏以及事故情况下污水的漫流等，都是通过包气带渗透到潜水含水层而污染地下水的。特别是水池防渗措施因老化、腐蚀等原因使其防渗效果达不到设计要求，从而会有大量污染物进入包气带。这种情况不易被人发现，隐蔽时间长达数月之久。污水在下渗过程中，虽然经过包气带的过滤与吸附，依然可能会有部分污染物进入潜水含水层，并随着地下水在含水层中扩散迁移。 ⑵污染控制措施 ①污染源控制措施 为了防止本项目对地下水造成污染，结合建设项目特点，建设时应选择先进、成熟、可靠的工艺技术。严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存构筑物采取相应的措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。 ②分区防渗控制措施 对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。依据地下水导则中相关分区防控措施，结合项目的性质、包气带岩性结构、污染控制难易程度及其地下水环境风险，进行分区防渗。 重点防渗区：粗格栅间、AO生化池、高效沉淀池、混凝沉淀池、反硝化深床滤池，消毒池、厂区内废水及污泥输送管道、贮泥池等主要生产设施及车间； 一般防渗区：电控室、鼓风机房、厂区道路等。进行分区防渗，防渗层结构可以根据不同分区要求单独使用一种材料或多种材料结合使用。 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）和并参照《一般工业固 体废弃物贮存、处置场所污染物控制标准》（GB18599-2001）Ⅱ类场地进行地面防渗设计。 重点防渗区防渗措施： 重点防渗区应采用C15混凝土垫层+C30防水混凝土层+防渗涂料面层（高密度聚乙烯膜）材料，各单元防渗层防渗系数须达到≤10-10cm/s。 A.所有废水、污泥处理构筑物池混凝土抗压强度、抗渗、抗冻性能必须达到设计要求；底板混凝土高程和坡度要满足设计要求；池壁要垂直、表面平整，相邻湿接缝部位的混凝土应紧密，保护层厚度符合规定；浇筑池壁混凝土前，混凝土施工缝应凿毛产冲洗干净，混凝土要衔接紧密不得渗漏；预埋管件、止水带和填缝板要安装牢固，位置准确；每座水池必须做满水试验，确保质量合格； B.废水、污泥输送全部采用管道输送： a.污水收集管道和排水管道必须具有足够的强度，以承受外部荷载和内部水压，外部荷载包括土压力形成的静荷载和由车辆运行所造成的动荷载。重力流排水管道在发生淤塞，也会形成内部水压，因此重力流排水管道也需适当考虑承受内压力。 b.污水收集管道和排水管渠除具有抗废水中杂质的冲刷和磨损的作用外，还应该具有一定的抗腐蚀的性能，以免受污水或地下水的侵蚀作用而损坏。 c.污水收集管道和排水管道应具有良好的防渗漏性能，以防止废水渗出或地下水渗入。废水从管道渗出，不仅会污染地下水或水体，还可能导致破坏管道及附近建筑物的基础；而地下水渗入污水管道，将降低管道的排水能力，增大污水泵站及处理构筑物的水力负荷。 d.污水收集管道和排水管的内壁应光滑，以尽量减小管道输水的阻力损失。 e.加强施工质量管理，对管道和施工技术质量要求进行严格控制。 在采取如上的污染预防措施的基础上，本项目的建设不会对地下水水质产生影响。 ⑶地下水污染监控 为了及时准确地掌握厂区周边及其下游地区地下水环境质量状况和地下水体污染物的动态变化，建设单位应制定地下水跟踪监测计划，包括科学、合理地设置地下水监测点位，建立完善的监测制度，以便及时发现，及时控制。项目在厂区下游设1个地下水监测点位，每半年监测一次。 六、生态影响分析 根据项目运行状态，本项目运行期生态影响主要为占地影响和废气排放对周围植被的影响。 本项目永久占地均为城市规划中划定的市政设施用地，均为建设用地，因此项目占地不会改变城市土地使用结构，不会对土地利用结构产生影响。 本项目运行期后，采取有效的除臭装置后，其恶臭气体排放量小，且项目周围植被均为人工植被，少量的恶臭气体对其生长影响小。 七、土壤影响分析 本项目为生活污水处理项目，为污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》附录A表A.1可以判定，本项目为Ⅲ类项目，项目提标改造和扩建完成后，总占地面积约为18hm2，项目占地规模为中型（5-50hm2）；根据厂区外50m范围内不涉及敏感目标，项目距离最近的敏感点距离为125m，因此判定项目为不敏感，根据污染影响型评价工作等级划分表，确定本项目可不开展土壤环境影响评价，具体判定依据见表67。 表67 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅲ. 大; 中; 小. 敏感; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 三级; 三级; -. 不敏感; 三级; -; -. 注释：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目为Ⅲ类项目、占地规模为中，敏感程度为不敏感，评价工作等级为“-”. 八、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、评价依据 （1）风险调查 本项目废水处理所涉及的危险化学品包括次氯酸钠和31%盐酸，根据提标改扩建内容，本项目涉及风险源的主要为第二污水处理厂消毒设备间，其涉及的风险物质主要为氯酸钠和HCl，其理化性质见表68和表69。 表68 氯酸钠理化性质及危险特性 标识; 中文名：氯酸钠; 英文名：Sodiumchlorate. 分子式：NaClO3; 分子量：106.45. 国标编号：51030; CAS号：7775-09-9. 理化 性质; 外观：无色无臭结晶，有潮解性; 溶解性：易溶于水，微溶于乙醇. 熔点(℃)：248-261; 沸点(℃)：分解. 相对密度(水=1)：2.49; 稳定性：稳定. 危险特性; 危险标记：11氧化剂; 燃烧热（kJ/mol）：/. 引燃温度(℃)：/; 闪点(℃)：/. 危险特性：强氧化剂。受强热或与强酸接触时即发生爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉等混合可形成爆炸性混合物。急剧加热时可发生爆炸。. 急性毒性：LD501200mg/kg(大鼠经口). 健康危害; 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：本品粉尘对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。口服急性中毒，表现为高铁血红蛋白血症，胃肠炎，肝肾损伤，甚至发生窒息。. 泄漏应急处理; 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般工作服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。. 防护措施; 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿聚乙烯防毒服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。. 急救措施; 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。. 表69 HCl理化性质及危险特性 标识; 中文名：氯化氢; 英文名：hydrogen chloride. 分子式：HCl; 分子量：36.46. 国标编号：22022; CAS号：7647-01-1. 理化 性质; 外观：无色有刺激性气味的气体; 溶解性：易溶于水. 熔点(℃)：-114.2; 沸点(℃)：-85.0. 蒸汽压：4225.6kPa/20℃; 稳定性：稳定. 相对密度(空气=1)：1.27; 相对密度(水=1)：1.19. 危险特性; 危险标记：5不燃气体; 燃烧热（kJ/mol）：/. 引燃温度(℃)：/; 闪点(℃)：/. 危险特性：无水氯化氢无腐蚀性，但遇水时有强腐蚀性。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生居毒的氰化氢气体。. 急性毒性：LD50400mg/kg(兔经口)；LC504600mg/m3，1小时(大鼠吸入). 健康危害; 侵入途径：吸入。 健康危害：本品对眼和呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。 急性中毒：出现头痛、头昏、恶心、眼痛、咳嗽、痰中带血、声音嘶哑、呼吸困难、胸闷、胸痛等。重者发生肺炎、肺水肿、肺不张。眼角膜可见溃疡或混浊。皮肤直接接触可出现大量粟粒样红色小丘疹而呈潮红痛热。 慢性影响：长期较高浓度接触，可引起慢性支气管炎、胃肠功能障碍及牙齿酸蚀症。. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，小泄漏时隔离150米，大泄漏时隔离300米，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷氨水或其它稀碱液中和。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 防护措施; 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：必要时，戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿化学防护服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。. 急救措施; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量 流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. （2）风险潜势初判 建设项目环境风险潜势的判定首先应判定建设项目涉及的风险物质和工艺系统的危险性（P）及其所在地的环境敏感程度（E），结合事故情形下的环境影响途径，对建设项目潜在环境危险程度进行概化分析，其建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性（P）及其所在地的环境敏感程度（E）判定过程如下： 1）危险物质及工艺危险性（P）确定 危险物质及工艺危险性（P）的确定，通过确定危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）这两个参数，并通过这两个参数，通过查表的方式确定本项目P的分级，具体确定情况如下： 危险物质数量与临界量比值（Q）的确定 根据本项目生产、使用、存储过程中所涉及的有毒有害、易燃易爆物质主要为硫酸、钒及钒的化合物，当项目只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值即为Q；但存在多种危险物质时，则按照下式进行计算： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100。 具体不同物质的储存量、临界量和最终Q值见表70。 表70 本项目风险物质储存量以及临界量一览表 装置名称; 风险物质; 存储形式; 最大存储量t; 临界量t; qn/Qn. 盐酸储罐; 氯化氢; 5m3储罐×1; 1.24; 2.5; 0.53. 氯酸钠; 氯酸钠; 袋装，固定点堆存; 5; 100; 0.05. 合计; 0.58. 注释，储罐内盐酸为总容积的80%. 鉴于项目在Q值确定过程中Q=0.58<1，因此可直接判定项目风险潜势为Ⅰ。 （3）评价工作等级的判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）风险评价等级划分原则，环境风险评价技术导则根据评价项目的涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，将环境风险评价工作划分为一级、二级和三级。具体等级得划定见表71。 表71 评价工作级别划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目风险潜势为Ⅰ，因此判定本项目可不确定项目环境风险评价工作等级，仅进行简单分析。. 2、环境敏感目标判定 根据项目涉及的风险物质和储存量和储存方式，项目主要为盐酸液体泄漏逸散的少量盐酸雾，其影响范围主要位于污水处理厂内，因此确定项目风险物质敏感保护目标主要是物泄漏对地表水和地下水的影响。其影响目标主要为沋河乃至下游的渭河；地下水主要目标为原料存储区域的地下水水质。 3、环境风险识别 项目风险识别主要为物质风险识别、装置及设施风险识别以及扩散途径识别。 项目涉及的风险物质主要为氯酸钠和31%盐酸，其物质风险性见表59和表60。 项目风险装置及设施主要包含氯酸钠储存库（储存量2t）、31%盐酸储罐（5m3储罐）以及二氧化氯发生器。 项目风险扩散途径主要为盐酸泄漏、溶解后的氯酸钠流出厂房，顺厂区雨水管网流出厂界，对地表水环境造成影响；污染物下渗对地下水水质造成影响。 4、环境风险分析 （1）风险物质泄漏环境风险影响分析 本项目氯酸钠为固体、盐酸为灌装，在储存区盐酸储罐发生泄漏的情况下，泄漏盐酸围堰收集回收，不能回收部分清洗后作为配酸的原料利用，不会流出储罐区；二氧化氯发生装置区出现盐酸和氯酸钠溶液泄漏的情况下，二氧化氯发生器装置周围设有截排水装置，收集后综合利用，可见项目在发生盐酸和氯酸钠溶液泄漏事故下，企业采取的防泄漏措施可有效避免危险物质流出车间，不会对地表水环境产生影响。 泄漏物质在阻止在车间的情况下，风险物质下渗有可能对地下水造成影响，但企业已按照设计规范和防渗要求，对车间和存储区按照地下水导则的重点防渗要求进行了防渗，并在防渗层上涂上一定厚度的防腐蚀层，从而有效避免了风险物质可能对地下水造成的影响，且车间和盐酸储罐区定期进行冲洗，冲洗后废水排入厂区污水管网，经污水处理系统处理达标后排放，其少量的污染物残留对地下水的影响小，在可接受范围内。 5、环境风险防范措施及应急要求 （1）盐酸泄漏风险防范措施 为减少盐酸泄漏以及泄漏后可能对流出罐区，本项目采取的风险防范措施如下： ①定期对盐酸储罐、阀门、管道接口进行维护检修； ②设置巡查制度，做到交接班巡查制度，并设置记录台帐。 ③盐酸储罐设置在围堰内，围堰容积不得小于盐酸储罐容积。 ④盐酸储罐基础应按照要求进行防渗，其防渗等级应达到地下水导则中规定的重点防渗区防渗要求，并在表面涂抹防酸腐蚀层。 ⑤盐酸储罐车间以及二氧化氯发生器车间内应设置截排水措施，确保泄漏物质能得到及时收集处置，避免流出车间。 - 氯酸钠溶液泄漏风险防范措施 本项目针对氯酸钠采取的风险防范措施如下： ①氯酸钠为强氧化剂，应独立放置、储存，严禁与其他物质混合存储，尤其是具有还原性质的物质存储； ②设置巡查制度，做到交接班巡查制度，并设置记录台帐。 ③氯酸钠存储区以及二氧化氯发生器装置区基础应按照要求进行防渗，其防渗等级应达到地下水导则中规定的重点防渗区防渗要求，并在表面涂抹防酸腐蚀层。 ④氯酸钠溶解区以及二氧化氯发生器车间内应设置截排水措施，确保泄漏物质能得到及时收集处置，避免流出车间。 （3）环境风险应急预案 企业应就风险物质泄漏以及水处理设备非正常事故状态下的泄露事故设置环境风险应急预案，具体内容和要求如下 1）应急预案 盐酸泄漏和氯酸钠泄漏量较小，一般可直接控制在厂区内，其环境风险影响较小，度下游的影响等因素很小，但污水处理一旦发生停电、设备故障或活性污泥不稳定时，均可能导致事故排放。一旦出现事故排放，必须按事先拟定的方案进行紧急处理，尽快找到事故原因，制定解决办法，将影响降到最低限度，同时需要及时向环保、市政部门报告，因突发性污染事件造成或者可能造成跨行政区域河流污染的，有关责任单位、个人和负责监管职责的部门以及相关人民政府必须按照国家和省的有关规定及时报告，时间发生地人民政府应当及时通报可能受污染区域的人民政府。 突发性污染时间发生后，相关人民政府及具有关部门应当启动应急预案，实、施应急监测，采取有效措施，控制或者切断污染源。应急方案应包括应急状态分类、应急计划区、事故级水平、应急防护处理等。其主要内容如下： ①总则：风险源概况；详述风险源类型、源强大小及其位置。 ②紧急计划区：包括沋河乃至渭河沿岸、镇区、厂区、及村庄、下游有关部门。 ③紧急组织：厂指挥部负责现场全面指挥，专业抢修队伍负责事故或故障进行排除或抢修。 ④应急状态分类及应急响应程序：规定事故的级别及相应的应急分类，响应程序。 ⑤应急设施、设备与材料：配备有关的备用设备，设施与材料。应急通讯，通知和交通：规定应急状态下的联络方式，通知有关方面采取求援行动，对事故现场进行管制，确保抢修队伍及时到达。 ⑥应急环境监测及事故后果评估：对较大的事故现场附近的水环境进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为有关部门提供决策依据。 ⑦应急防护措施：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应，降低危害。应急状况终止与恢复措施：规定应急状态终止程序，事故现场善后处 理，迅速恢复污水厂的正常生产转运。 ⑧人员培训与演练：应急计划制定后，平时安排有关人员培训与演习。 ⑨记录报告：设置事故专业记录，建档案和专业报告制度，设专人负责管理。 （2）应急监测方案 事故应急环境监测目的是通过发生事故时，对污染源的监测和周围环境的监测，及时准确掌握污染状况，了解污染程度和范围，分析其变化趋势和规律，为加强事故应急环境管理，实施环境保护提供可靠的技术依据。公司设有安全环保部，有专职环保管理人员和环境监测人员，配置监测仪器和设备。当发生污染事故时，建设单位应配合商州区环境监测站对地表水环境的污染情况和恢复情况进行监测。 要建立快速反应机制的实施计划，对污染趋向、污染范围进行及时跟踪监测，监测数据应及时上报应急救援指挥部和上级环境监测中心站。 6、分析结论 根据上述分析结论，在发生风险物质泄漏的情况下，通过围堰、装置区的截排水装置可有效避免泄漏物质流出厂房，乃至车间乃至厂界，对周围河流的环境风险是在可接受范围内。 项目氯酸钠、盐酸储存区、二氧化氯发生器车间在基础防渗的上层，涂有防腐蚀层，在确保泄漏物质回收的同时，可有效避免泄漏物质的下渗对地下水的影响；同时泄漏处理完成后，及时对泄露区域进行冲洗，冲洗废水回用于污水处理系统，对地下水的环境风险影响在可接受范围内。 表72 环境风险简单分析内容表 项目名称; 渭南市污水厂提标改扩建工程. 建设地点; （陕西）省; （渭南）市; （临渭区）区; （/）县; （/）园区. 地理坐标; 经度; 109.53381; 纬度; 34.51055. 主要危险物质分布; 主要危险物质为盐酸罐区、氯酸钠储存区、二氧化氯发生装置区. 环境影响途径及危 害后果; 危险物质环境影响途径主要泄露流出车间、厂界对外环境地表水环境造成影响。. 风险防范措施; 从总图布置、工艺技术设计、自动控制设计、电气、电讯等严格按照相关标准要求，降低风险的发生，编制环境应急预案。. 项目环境风险可接受. 七、环境管理与监测计划 1、施工期环境管理与监控 ⑴建设单位应会同施工单位组成施工期环境管理临时机构，加强对施工过程的环境管理、环境监测与监督控制工作。 ⑵制定科学合理的施工计划。采用集中力量、逐段施工的方法，减少施工现场的作业面、缩短施工周期，减轻建筑施工对局部环境的影响。 ⑶按照本报告表提出的污染防治措施，对施工噪声和施工扬尘进行污染控制；同时控制各种地表剥离、压占土地、植被面积，保护生态环境。 ⑷在施工地段设置监控点，对建筑施工场界噪声和施工扬尘进行监测，及时掌握施工过程的污染排放状况，采取进一步污染控制措施。 ⑸及时清理施工现场的弃土、弃渣，减少水土流失，防止二次污染。 ⑹制定施工过程的环境保护制度，同时制定出具体的实施计划和要求，做到专人负责，有章可循，以便于进行监督、检查、落实施工期的各项污染防治措施，保护施工场地及其周围的生态环境。 表73 施工期环境管理清单（建议） 序号; 项目; 污染源; 管理内容; 目标和要求. 1; 施工扬尘; 施工场地; 周围设置高度1.8米以上硬质围栏; 减少建筑工地扬尘. 物料、土方堆放; 按要求定点堆放，全覆盖，并采取洒水抑尘措施; 减少建筑工地扬尘. 物料运输车辆; 所有物料运输车辆必须加盖篷布; 防治物料运输车辆扬尘. 进出车辆; 出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位; 车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路；. 2; 施工噪声; 施工机械; 选用低噪声施工机械、合理安排施工时间。运输车辆场内减速慢行、禁止鸣笛; 尽量减少对周围环境的影响. 运输车辆. 3; 施工期废水; 施工废水; 沉淀池; 沉淀回用. 生活污水; 使用原有厂区水厕或附近公共厕所，废水不外排。; 生活污水不随意排放. 4; 施工期固废; 生活垃圾; 设置垃圾箱（桶）; 分类收集及时清运. 建筑垃圾、废钢材; 设置堆放点; 可利用的资源化利用，不可利用的合理处置. 5; 生态环境 保护; 强化生态环境保护、管理意识，及时恢复植被; ①完工后地表必须平整，恢复植被；厂区进行绿化，恢复生态影响。 ②严格控制水土流失发生。 ③开展环保意识教育，设置环保标志。. 2、运营期环境管理计划 ⑴配备环保专业人员，负责本厂环保监督工作； ⑵制定严格的操作规程，在操作管理、污泥清运等工艺，编制作业指导书； ⑶对于格栅、污泥及生活垃圾等应即产即清，严禁随意堆放，防止蚊蝇滋生。 3、环境监测计划 营运期污染源与环境监测计划见表74。 表74 污染源与环境监测计划表 类别; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 污 染 源 监 测; 污水; COD、BOD5、SS、TP、TN、氨氮等; 进口、出口; 2个; 在线 监测; 符合《陕西省黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2018) 表1中A标准. 每季度1次. 恶臭; 氨、硫化氢; 上风向1个 下风向3个; 4个; 每季度1次; GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2中的标准和（GB18918-2002）《城镇污水处理厂污染物排放标准》及其修改单中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准值. 厂界噪声; Leq(A); 厂区边界外1米; 4个; 每季度1次; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准. 环 境 质 量 监 测; 环境空气; 氨、硫化氢; 张家庄; 1个; 每年1次; 《环境影响评价技术导则：大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值. 地表水; PH值、COD、BOD5、氨氮、动植物油、TN、TP、粪大肠菌群; 排污口下游200m; 1个; 半年1次; 达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准. 地下水; pH值、氨氮、耗氧量、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、TP、总大肠菌群、; 项目出水口下游，监控井; 1个; 每季度1次; 达到GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准. 八、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见下表。 表75 污染物排放清单一览表 分类; 污染物; 污染物排放情况; 治理措施; 总量 指标 （t /a）; 排放标准. 排放浓度 mg/m3; 排放量 t/a. 废气; 氨; /; 0.787; 生物除臭装置; /; （GB14554-93）《恶臭污染物排放标准》表2中标准和（GB18918-2002）《城镇污水处理厂污染物排放标准》及其修改单中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准值. 硫化氢; /; 0.026; /. 废水; 5365.5万m3/a; “粗格栅+细格栅+生化池+终沉池+反硝化深床滤池”工艺; 现有总量满足要求，不需新增总量; 《陕西省黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2018) 表1中A标准. COD; 30 mg/L; 1609.65. BOD5; 6 mg/L; 321.93. NH3-N; 1.5mg/L; 160.965. SS; 10 mg/L; 536.55. TP; 0.3 mg/L; 19.091. TN; 12 mg/L; 634.005. 固体 废物; 栅渣; 730; 统一收集，定期委托环卫部门清运; /; 处理处置率100%. 沉砂; 474; 处理处置率100%. 污泥; 1230.12; 外运至渭南市环卫局下属单位垃圾处理厂处理。; 处理处置率100%. 生活 垃圾; 1.46; 定期运往环卫部门指定地点; 处理处置率100%. 药剂废包装物; 0.1; 定期运往环卫部门指定地点; 处理处置率100%. 环境 管理; 1、开展综合利用，减少三废排放 2、建立健全环保设备管理制度和管理措施 3、对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行 4、宣传环保法律、法规和方针政策，严格执行环保法规和标准 5、组织企业环保专业技术培训，提高人员业务水平 6、提高企业职工的环保意识. 九、主要环保投资 本项目总投资50876.31万元，项目为环保工程，其全部为环保投资。 表76 项目环保投入估算表 单位：万元 类别; 污染源; 污染防治措施; 投资额. 施工期. 废气; 施工扬尘; 施工场界设置屏障、围墙; 2.5. 材料运输及堆放时设篷盖; 1.2. 冲洗运输车辆装置; 0.8. 施工场地洒水抑尘; 0.3. 废水; 施工废水; 沉淀池1座; 0.8. 噪声; 施工噪声; 选用低噪声设备、加强管理、合理安排施工时间、施工围挡; 1.1. 固废; 中水管线开挖土方; 回填剩余土方清运至低洼地带，绿化; 0.6. 污水处理厂开挖土方; 回填剩余土方清运至低洼地带，绿化; 0.5. 运行期. 废水; 职工生活污水; 化粪池; 1.3. 中水管线; 跨河中水管网采用双层管道; 14068.18. 污水处理厂扩建; 多级多段AO池、接触池等; 19853.53. 提标改造部分（含调蓄池）; 改造风机、滤池、AO池、设备更新等; 16919.3. 废气; 恶臭气体; 生物除臭滤池; 15. 固废; 生活垃圾; 分类垃圾收集箱，日产日清，委托环卫部门同一处置; 1.2. 栅渣; 栅渣、沉砂、污泥处置费; 4.5. 沉砂. 污泥. 噪声; 污水处理厂设备运行噪声; 选用低噪声设备设备、均置于地下设备间内、基础减振; 3.0. 生态环境; 厂区绿化、管线临时开挖回填后绿化; 2.5. 合计; 50876.31. 十、环境保护竣工验收 本项目环境保护竣工验收清单见表77。 表77 本项目环境保护竣工验收清单 污染物 类 型; 治理项目; 污染防治设施; 标 准; 备注. 废水; 职工生活污水; 化粪池处理后，排入项目污水处理厂处理达标后排放; 《陕西省黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2018) 表1中A标准. 污水处理厂废水; 改造设施、增加的填料、高效絮凝沉淀设施、生物接触池等. 废气; 氨和硫化氢; 生物除臭滤池; （GB14554-93）《恶臭污染物排放标准》表2中标准和（GB18918-2002）《城镇污水处理厂污染物排放标准》及其修改单中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准值. 生态; 中水管线临时占地; 全部硬化或绿化; /. 固废; 生活垃圾; 统一收集，定期运往环卫部门指定地点。; 处置率100%. 栅渣; 统一收集，定期委托环卫部门清运; 处置率100%. 沉砂. 污泥; 外运至渭南市环卫局下属单位垃圾处理厂处理。. 药剂废包装物; 统一收集，定期运往环卫部门指定地点。; 处置率100%. 噪声; 设备运行时产生的噪声; 基础减震、隔声; GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》中的2类和4类标准. 环境 管理; 1、开展综合利用，减少三废排放 2、建立健全环保设备管理制度和管理措施 3、对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行 4、宣传环保法律、法规和方针政策，严格执行环保法规和标准 5、组织企业环保专业技术培训，提高人员业务水平 6、提高企业职工的环保意识.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 污水处理厂 | 氨 硫化氢 | 生物除臭滤池 | 有组织满足（GB14554-93）《恶臭污染物排放标准》表2中标准和无组织满足（GB18918-2002）《城镇污水处理厂污染物排放标准》及其修改单中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 粗格栅+细格栅+生化池+终沉池+反硝化深床滤池 | 《陕西省黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2018) 表1中A标准 |
|  |  | BOD |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | TP |  |  |
|  |  | TN |  |  |
|  | 生活污水及反冲洗废水 | / | 进入污水处理厂进行处理 |  |
| 固体 废物 | 格栅 | 栅渣 | 统一收集，定期运往环卫部门指定地点。 | 处理处置率100% |
|  | 沉砂池 | 沉砂 | 统一收集，定期运往环卫部门指定地点。 | 处理处置率100% |
|  | 污泥处理间 | 污泥 | 外运至渭南市环卫局下属单位垃圾处理厂处理。 | 处理处置率100% |
|  | 职工生活 | 生活 垃圾 | 统一收集，定期运往环卫部门指定地点 | 处理处置率100% |
|  | 药剂间 | 药剂废包装物 | 统一收集，定期运往环卫部门指定地点 | 处理处置率100% |
| 噪 声 | 设备置于生产车间内、选用低噪声设备、基础减振，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类和4类标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 本项目不会对土壤产生污染影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目运营期产生的污染物采取有效的污染防治措施后，各项污染物能够做到达标排放，对区域内的生态环境影响较小。通过绿化，增大植物绿化面积，可在一定程度上起到生态补偿作用。 |  |  |  |  |

- 结论建议

一、结论 1、工程概括 渭南市排水有限责任公司拟投资50876.31万元建设渭南市污水厂提标改扩建工程，其中提标改造工程建设规模为13万吨/日的污水处理能力，包括高效沉淀池、中间提升泵房等；扩建工程建设规模为3万吨/日的污水处理能力，包含提升泵房、生物反应池、高效沉淀池等；建设中水回用管道19.396km和2.98万吨调蓄池1座。 2、分析判定 （1）产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类 “三十八、环境保护与资源节约综合利用15、“三废”综合利用及治理工程”，且项目已取得渭南市发展和改革委员会《关于渭南市污水厂提标改造扩建工程可行性研究报告的批复》渭发改审批【2018】93号，因此项目符合国家和地方产业政策。 （2）选址合理性 本项目建设地点包括三个，分别为第一污水处理厂厂及回水厂厂区内、第二污水处理厂一期工程及其北侧。 本项目提标改造部分位于第一污水处理厂、第二污水处理厂内，扩建部分位于第二污水处理厂一期工程北侧，用地性质均为建设用地；项目周围交通便利，周边市政污水管线完善，扩建场地无地裂缝经过，地质条件良好，适宜建筑；项目设计污水处理各池体全封闭，恶臭气体经集中收集后进入生物除臭滤池进行处理后达标排放，设备运行时产生的噪声可以实现厂界达标，本项目产生的固体废物可得到合理处置，项目对周围环境影响小。 综上所述，本项目用地性质可行、公用设施基本齐全，产生的“三废”均可得到合理处置，对周围环境的影响较小，选址合理。 3、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 根据陕西省公布的常规污染物监测结果和委托监测的特征污染物监测结果，项目区常规污染物中的NO2、PM10、PM2.5、O3超标，补充监测的硫化氢和氨的一次值监测结果满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值要求。 （2）声环境质量现状 污水处理厂厂界四周昼夜噪声满足《声环境质量标准》2类标准要求。调蓄池所在地、渭南师范学院夜间造成存在超标现象，其主要是由于处于交通干线，夜间车辆较多造成，其他监测结果均符合《声环境质量标准》2类区标准要求。 （3）地表水环境质量现状 项目对项目厂址下游1000m的沋河水质进行了检测，检测的污染物与《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准对比，COD、BOD5、氨氮均有不同程度的超标，其他污染物符合标准要求。 （4）地下水环境质量现状 对项目周边地下水进行检测，各监测结果均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）类标准。 4、环境影响分析 （1）大气环境影响分析 本项目氨和硫化氢收集后通过生物除臭滤池处理后通过15米高排气筒排放，未收集部分无组织排放，项目氨气排放量为0.787t/a；硫化氢排放量为0.026 t/a。采用AERSCREEN对生物除臭滤池排气筒污染物氨气进行点源预测，预测结果表明本项目扩建工程和提标改造工程有组织排放的污染物的最大落地浓度均出现在排气听下风向42m，其中NH3的最大落地浓度为1.9127ug/m3，占标率为0.96%；H2S的最大落地浓度为0.061417ug/m3，占标率为0.61%；扩建工程无组织排放的污染物最大落地浓度出现在下风向137m，其中NH3的最大落地浓度为14.892ug/m3，占标率为7.45%；H2S的最大落地浓度为0.492298ug/m3，占标率为4.92%；提标改造工程无组织排放的污染物最大落地浓度出现在下风向125m，其中NH3的最大落地浓度为1.6164ug/m3，占标率为0.8%；H2S的最大落地浓度为0.054793ug/m3，占标率为0.55%；占标率均较小，对周围环境空气影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目建成后，生活污水处理能力为16×104m3/d，平均废水排放量为14.7×104m3/d，出水水质满足《陕西省黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2018) 表1中A标准和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，主要污染物COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP对服务范围内现有水污染物排放量有很大程度的削减，有利于改善沋河现状张家庄断面水质波动频繁、下降趋势严重的问题，对于沋河达到Ⅳ类水质指标具有积极的作用。 （3）噪声环境影响分析 本项目提标改扩建完成后，项目厂界四周与原有项目噪声叠加后，厂区昼夜噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。 （4）固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要是职工生活垃圾、栅渣、沉砂以及脱水污泥。生活垃圾统一收集于垃圾桶（箱），定期运往环卫部门指定地点；格栅渣、沉沙属于一般固废，由建设单位委托环卫部门定期清运；剩余污泥通过污泥脱水机房处理后外运至渭南市环卫局下属单位垃圾处理厂处理。综上所述，本项目运营期固体废物均可得到合理处置，对周围环境的影响较小。 - （5）地下水环境影响分析 本项目污水进入地下含水层之后，NH3-N污染羽将随地下水不断向北运移与扩散，污染羽中心浓度随时间与距离不断的变小，在100d时，污染羽运移距离为1.8m，中心浓度为0.256mg/L，叠加现状氨氮背景值，满足地下水Ⅲ类水质标准。在采取本项目提出的地下水环境保护措施后，对地下水环境影响较小。 ## 环境风险 根据上述分析结论，本项目环境风险主要为盐酸和氯酸钠泄露事故，在发生风险物质泄漏的情况下，通过围堰、装置区的截排水装置可有效避免泄漏物质流出厂房，乃至车间乃至厂界，对周围河流的环境风险是在可接受范围内。 项目氯酸钠、盐酸储存区、二氧化氯发生器车间在基础防渗的上层，涂有防腐蚀层，在确保泄漏物质回收的同时，可有效避免泄漏物质的下渗对地下水的影响；同时泄漏处理完成后，及时对泄露区域进行冲洗，冲洗废水回用于污水处理系统，对地下水的环境风险影响在可接受范围内。 综上所述，渭南市污水厂提标改扩建工程的建设符合国家有关产业政策，项目选址合理。本项目对产生的废气、废水、噪声和固废均进行了有效治理，且各项污染物治理措施经济合理技术可行，噪声可实现达标排放。在严格落实环境影响报告表提出的环保对策的基础上，对周围环境影响较小。因此，项目的建设从环境质量目标要求角度分析，项目建设可行的。 ## 二、要求与建议 ①强化施工期管理，实行清洁生产，杜绝粗放式施工对环境的影响。 ②加强污水治理设施的日常维护管理，确保治理设施正常、稳定运行，最大限度地降低对周围环境的不利影响。 ③对施工场地、建筑体和外运土方车辆采取设置围栏、工棚、覆盖遮蔽等防尘等措施，出现四级以上大风天气时应停止土方等扬尘类施工。 ④严格控制施工时段，避开午休时间动用高噪声设备，严禁夜间施工（22：00～06：00），避免产生扰民现象。 ⑤编制事故应急预案。