渭南城投能源有限公司

天然气储气库配套管网项目环境影响报告表

技术评审会专家组意见

2022年5月27日，受渭南市生态环境局委托，渭南市生态环境局临渭分局在渭南市组织召开天然气储气库配套管网项目环境影响报告表（以下简称“报告表”）技术评审会。会议邀请渭南市生态环境局经开分局和3位专家，参加会议的有渭南城投能源有限公司（建设单位）、陕西省建筑设计研究院有限公司（报告表编制单位），与会代表共10人，会议组成专家组（名单附后）。

会议听取了建设单位对项目筹建情况的介绍和环评单位对报告表主要内容的汇报，经认真讨论和评议，形成技术评审会专家组意见如下：

- 1 项目概况

渭南城投能源有限公司天然气储气库配套管网项目新建2座工艺站场（渭河北门站、渭河南门站），天然气管线10.5km（起自渭河北门站，止于渭河南门站），管径 D323.9mm，设计压力4.0MPa，设计输量4.5×108Nm3/a。项目总投资15403万元。

项目已取得《渭南市发展和改革委员会关于<渭南市城投能源有限公司关于建设渭南城投能源有限公司天然气储气库配套管网项目的请示>的复函》 ，符合国家产业政策；门站及管线沿线用地类型主要为耕地、交通运输用地及工矿仓储用地。项目组成见表1。

表1   项目组成表

| 一、主体工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程 |  |  | 单位 | 数量 | 主要内容 | 备注 |
| 1 | 管道工程 | 管线 | D323.9 | km | 10.5 | 设计压力4.0MPa，设计输气量4.5×108Nm3/a，直管设计选用 D323.9×9.5mm L360M螺旋缝埋弧焊钢管，冷弯弯管、热煨弯管设计选用 D323.9×9.5mm L360M 直缝埋弧焊钢管。 | 新建 |
| 2 |  | 穿越工程 | 关环大道 | 处 | 1 | 地埋顶管 |  |
|  |  |  | 锦绣大道 | 处 | 1 | 地埋顶管 |  |
|  |  |  | 锦华大道 | 处 | 1 | 地埋顶管 |  |
|  |  |  | 村道 | 处 | 7 | 地埋顶管 |  |
|  |  | 跨越工程 | 北河堤路 | 处 | 1 | 依托渭河综合管廊 |  |
|  |  |  | 南河堤路 | 处 | 1 | 依托渭河综合管廊 |  |
|  |  |  | 渭河 | 处 | 1 | 依托渭河综合管廊，长度2.6km |  |
| 3 |  | 附属设施 | 标志桩 | 个 | 165 | 主要包括里程桩、转角桩、穿越桩、交叉桩、结构桩、加密桩 |  |
|  |  |  | 警示牌 | 个 | 20 | 单柱式警示牌 |  |
|  |  |  | 标识带 | km | 12 | 开挖敷设段管道应在管顶上方设置标识带 |  |
|  |  |  | 水工保护 | m3 | 2000 | 浆砌石 |  |
|  |  | 临时工程 | 施工 临时占地 | 104m2 | 9.48 | 管道作业带宽度以10m计 |  |
| 4 | 站场 工程 |  | 渭河北门站 | m2 | 6666.7 | 功能：计量、限流、分输、紧急截断、事故状态及维修时的放空和排污 | 新建 |
|  |  |  | 渭河南门站 | m2 | 6000 | 功能：调压、分输、紧急截断、事故状态及维修时的放空和排污 |  |
| 二、辅助工程及公用工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程 |  | 主要内容 |  |  |  | 备注 |
| 5 | 防腐 工程 |  | 本项目线路管道和新建站场内埋地管道采用防腐涂层与阴极保护相结合的保护方式。站场内地上管道采用防腐涂层保护方式。 |  |  |  | 新建 |
| 6 | 阴极 保护 |  | 采用强制电流阴极保护的方案，在渭河南门站设置1个阴极保护站。 |  |  |  |  |
| 7 | 自动 控制 |  | 自控系统采用SCADA系统，在渭河北门站和渭河南门站设置站控制系统，通过站控制系统可实现对站场工艺设备的监视和控制。站场SCADA数据上传至渭南市城投股份有限公司数据中心。 |  |  |  |  |
| 8 | 通信 工程 |  | 选用光传输作为管道业务数据传输的主用通信方式；租用无线网络作为管道业务数据传输的备用通信方式 |  |  |  |  |
| 9 | 供电 工程 |  | 站场拟采用一路10kV外电源作为主供电源，并设置箱体式撬装发电机作为备用电源。站场中控制、仪表、通信、备用照明、工艺ESD电动阀等重要负荷设置UPS不间断电源供电。 |  |  |  |  |
| 10 | 消防 工程 |  | 两座门站不设消防给水系统，设置移动式灭火器材，主要包括手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC8，推车式磷酸铵盐干粉灭火器MFT/ABC50，手提式二氧化碳灭火器MT7等。 |  |  |  |  |
| 11 | 给排水 |  | 站场为无人值守，无给水及污水排水设计。雨水采用明渠排放进入市政管网。 |  |  |  |  |
| 三、环保工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程 |  | 主要内容 |  |  |  | 备注 |
| 12 | 放空 立管 |  | 渭南渭河北门站：BSP801，D219.1×5 L245N |  |  |  | 新建 |
|  |  |  | 渭南渭河南门站：BSP801，D219.1×5 L245N |  |  |  |  |
| 13 | 临时沉砂池 |  | 南、北门站各设置1座（5m×5m×5m），用于施工期废水沉淀 |  |  |  | 新建 |
| 14 | 扬尘 |  | 土方遮盖、洒水抑尘、施工现场围挡 |  |  |  | 新建 |
| 15 | 生产 废水 |  | 两座站场各设置排污池1座（2m×2m×2.5m），用于事故状态及维修时排污。 |  |  |  | 新建 |
| 四、依托工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 渭河综合管廊 |  | 全长2610m，桥梁宽14.5m。现状建设：一层桥面及基础设施连接管道，包含两条热力管线（DN1400供水管道、DN1400回水管道），两条输水管道（DN1000），一条中水管道（DN600）。 |  |  |  | 依托 |

（2）项目占地情况

项目总占地9.1885hm2，其中永久占地1.2885hm2，临时占地7.9hm2。见表2。

表2 工程占地情况统计（单位：hm2）

| 项目 |  | 永久占地 | 临时占地 | 土地现状 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线 | 三桩 | 0.0185 | / | 耕地，交通运输用地 | 管线永久占主要为三桩占地； 临时占地主要为施工作业带临时占地 |
|  | 施工作业带 | / | 7.9 | 耕地，交通运输用地 |  |
| 站场 | 渭河北门站 | 0.67 | / | 耕地 | 新征占地 |
|  | 渭河南门站 | 0.6 | / | 工矿仓储用地 | 新征占地 |
| 合计 |  | 1.2885 | 7.9 | / | 总占地9.1885 |

（3）总体分输方案

渭南市渭河综合管廊天然气集输管线项目设计输量为4.5×108Nm3/a。见表3。

表3  天然气分输方案

| 序号 | 站场 | 分输压力 （MPa） | 分输用户 | 分输规模（104m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022年 | 2027年 | 2030年 | 2037年 |
| 1 | 渭河北门站 | 2.5 | 经开区 | 607.83 | 3127.40 | 4355.73 | 5600.00 |
| 2 | 渭河南门站 | 3.0 | 预留 | 2007.21 | 10327.57 | 14383.86 | 18492.80 |
|  |  |  | 渭南天然气公司 | 1085.40 | 5584.64 | 7778.08 | 10000.00 |
|  |  | 0.4 | 滨水东区 | 633.12 | 3257.52 | 4536.96 | 5833.00 |
|  |  |  | 滨水西区 | 538.14 | 2768.87 | 3856.37 | 4958.00 |
| 合计 |  |  |  | 4871.7 | 25066 | 34911 | 44883.8 |

（4）主要穿越工程   见表4。

表4  主要穿越工程

| 序号 | 类型 | 名称 | 穿越位置 | 穿越位置坐标 | 穿跨越宽度（m） | 穿越 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路 穿越 | 关环大道 | 满寨村北 | 109°27′11.824″E, 34°36′9.751″N | 20 | 地埋 顶管 |
| 2 |  | 锦绣大道 | 大吉村东南 | 109°28′18.604″E, 34°34′33.250″N | 20 | 地埋 顶管 |
| 3 |  | 锦华大道 | 霍马村东 | 109°28′17.175″E, 34°34′3.316″N | 10 | 地埋 顶管 |
| 4 | 公路 跨越 | 北河堤路 | 霍马村南 | 109°28′16.239″E, 34°33′57.216″N | 15 | 渭河综合管廊 |
| 5 |  | 南河堤路 | 罗刘社区北 | 109°28′24.157″E, 34°32′39.814″N | 15 | 渭河综合管廊 |
| 6 | 河流 跨越 | 渭河 | 罗刘社区北 | 109°28′22.766″E, 34°32′54.260″N | 2600 | 渭河综合管廊 |

- 2 生态环境现状和主要环境保护目标

2.1生态环境现状

本项目及影响区域土地利用现状类型主要为耕地、交通运输用地及工矿仓储用地。

项目所在区植被为暖温带落叶阔叶林。项目区内野生动物多与村庄、耕地有关，大的种类以啮齿类动物占优势，大型兽类较少，无珍惜保护动物。区域土壤类型主要有垆土、褐土、黄土性土3大类，以垆土为主，黄土性土次之。本项目区域范围内涉及陕西省重要湿地陕西渭河湿地。本项目管线涉及渭南渭河湿地，但采取依托现有渭河综合管廊的方式跨越，不会对湿地造成影响。

2.2环境质量现状

根据渭南市生态环境局发布的《2020年渭南市环境质量状况公报》，临渭区PM2.5、PM10年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，其余因子达标，因此项目所在区域属于不达标区。

根据补充监测结果，各监测点非甲烷总烃环境质量浓度均低于《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值2.0mg/m3，TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，总烃小时值满足参考以色列《环境空气质量标准》5.0mg/m3限制要求。

根据监测结果，南、北门站及霍马村、满寨村、小廖村、罗刘村各监测点昼、夜声环境监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准限值。刁张村昼、夜声环境监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准限值。

2.3主要环境保护目标    见表5。

表5  主要环境保护目标

| 保护对象 |  |  | 相对于厂址 方位、距离 |  | 保护内容 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渭河北门站 | 环境 空气 | 田市街道 | 北 | 452m | 人群健康 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准 |
|  |  | 南关村 | 西 | 315m |  |  |
|  |  | 腊杨村 | 东 | 295m |  |  |
| 渭河南门站 | 环境空气 | 罗刘社区 | 西 | 34m |  |  |
|  |  | 朱王社区 | 东 | 311m |  |  |
|  | 声环境 | 罗刘社区 | 东 | 34m |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 |
| 管线 | 环境 空气 声环境 | 满寨村 | 东 | 55m | 人群健康 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准及4a类标准 |
|  |  | 黑杨堡 | 西 | 92m |  |  |
|  |  | 卜家村 | 西 | 35m |  |  |
|  |  | 北梁村 | 西 | 55m |  |  |
|  |  | 刁张村 | 东 | 20m |  |  |
|  |  | 东刘村 | 西 | 55m |  |  |
|  |  | 小廖村 | 南、西 | 35m |  |  |
|  |  | 大廖村 | 西 | 55m |  |  |
|  |  | 大吉村 | 西 | 80m |  |  |
|  |  | 霍马村 | 西 | 50m |  |  |
|  |  | 罗刘社区 | 西 | 34m |  |  |
| 生态环境 | 项目占地范围及周边区域植被、土壤等 |  |  |  |  | 项目区域内自然生态 环境质量 |

- 3 项目主要环境影响及生态环保措施

3.1施工期

废气：施工扬尘主要来自土方的开挖、堆放、回填，施工建筑材料的装卸、运输、堆放等以及施工车辆运输产生的扬尘。工程在建设阶段会对建设地及其周围空气质量造成一定影响，但只要文明施工，采取施工现场及时清扫经常洒水、运输车辆加盖篷布低速行驶，遇大风日停止施工等措施可有效减少扬尘产生；要求施工单位使用的施工机械设备满足国家机动车污染物排放标准。采取以上措施减小施工对环境空气影响，随着施工过程的结束，对环境空气的影响消失。

废水：管线试压废水量约为450m3，根据国内其他管线建设经验，这部分废水经分次沉淀后可重复利用或直接排放，对外环境不会产生大的影响。但由于这部分废水排放量大，排放时间短，因此，必须做好废水的收集和排放的管理和疏导工作，一般可在征得地方环境保护主管部门的许可后就近排放到附近农灌沟渠；南、北门站各设1座临时沉砂池，施工废水经沉淀后回用或用于施工场地洒水抑尘等，不外排。

噪声：管道属于线性工程，局部地段的施工周期较短，因此，施工产生的噪声只对局部环境造成短时影响。根据现场调查，管道沿线200m范围内有村庄分布，部分村庄距离管道相对较近，在施工过程中，将会受到一定程度的施工噪声影响。但由于管道在局部地段的施工周期一般为几天，因此其影响时间相对来说较短，只要在施工期间避免夜间施工，同时作好与当地村民的沟通，其产生的噪声影响是可以接受的。

站场施工持续时间相对较长，噪声影响可能持续数星期，且由于振捣混凝土需要使用平板振动器和振动棒，产生的噪声强度大、影响较远。北门站距周围村庄距离较远（距最近村庄295m），施工过程中不会出现噪声扰民影响。南门站距周围村庄距离较近（距最近村庄34m），施工过程中可能出现噪声扰民影响，但只要在施工期间避免夜间施工，同时作好与周边村民的沟通，其产生的噪声影响是可以接受的。

固体废物：固体废弃物主要包括建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾运往建筑垃圾填埋场，生活垃圾依托当地生活垃圾处理设施处理。采取措施后，施工期的环境影响是短期的，并且受人为和自然条件的影响较大，因此应加强对施工现场的管理，并采取有效的防护措施最大限度的减少施工期间对周围环境的影响。固废基本可得到妥善处置。

生态影响：主要是施工期管沟开挖造成的植被破坏、土地占用、水土流失及施工扬尘等，为将这些负面影响降到最小程度，评价从加强施工管理、尽量减少临时占地、减少水土流失、表土保护、及时恢复地貌和植被等方面提出相应措施。

施工期间虽然会对环境产生一些不利的影响，但多具临时性和可恢复性，在采取环境友好施工工艺和严格环境管理措施的前提下，可使施工期对环境的影响降低。

3.2运营期

环境空气：管线运行期间，由于采用密闭输送，不排放大气污染物。废气主要来自事故或检修时的放空天然气。类比同类型天然气门站，检修放空量约为30m3/次。事故状态下，线路放空量较大，约600m3，但事故几率较小。因此，正常情况下，不会对大气环境产生影响。

地表水：管道运行期间，由于采用密闭输送，正常情况下不会对水环境产生影响。事故或检修状态下产生废水，为间歇性排水，产生量较小，主要污染物有SS、石油类和S2-，排入站内排污池，进行自然蒸发，不外排，不会对水环境产生影响。

声环境：管道正常运行过程中不产生噪声，主要是站场运行噪声。本项目门站噪声源主要为限流、调压装置，高噪声设备数量较少，声源强度相对较低。根据同类天然气站场实际情况，厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，不会对周围环境产生大的影响。当站场检修或发生异常超压时，会通过放空立管排放，在距离100m处，其噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中“4.1.3 夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)”的要求（站场声功能区划为2类区，夜间65dB(A)）。根据工程总平面布置图及现场核实，本项目渭河北门站放空立管位于门站东南角，周围200m范围内无居民点；渭河南门站放空立管位于门站西南角，距最近居民点40m，夜间放空可能对居民造成影响。鉴于放空噪声具有突然性且影响较大，因此，除异常超压情况外，有控制的放空尽量安排在白天进行，且在放空立管安装消声装置。

固体废物：管道运行期间，站场无人值守，正常情况下不产生固体废物。事故或检修状态下产生废渣、废含油抹布等（危废代码HW49-900-041-49），属于危险废物，采用防渗包装后交有危废处置资质的单位处置。

环境风险影响分析：根据对该项目工艺过程及天然气本身特性分析，运营期风险主要为天然气泄漏造成的火灾及爆炸。拟建项目设计过程按相关标准规范要求采取一系列风险事故防范措施，本次评价针性提出了相应的风险事故防范措施。在采取工程设计、安全评价以及环评建议措施的基础上，项目环境风险可控，并在可接受的范围内。

3.3  生态环境保护措施   见表5。

表5   生态环境保护措施

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | / | / | 生态修复、植树绿化 | 生态修复、植树绿化 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 临时沉淀池 | 施工废水回用、不外排 | 排污池 | 事故或检修时废水排入，不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 选用低噪声机械设备，在高噪声设备周围设置隔声屏障 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523 -2011)中有关规定 | 基础减震、必要时安装消声器、隔声罩等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 土方遮盖、洒水抑尘、施工现场围挡 | 施工扬尘满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/ 1078 -2017）要求 | 事故或检修时，门站天然气经放空立管放散 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） |
| 固体废物 | 施工建筑垃圾尽量做到回用，不能利用的委托环卫部门统一处理；生活垃圾依托当地生活垃圾处理设施。 | 不对环境产生二次污染 | 事故或检修时产生的废含油抹布、废渣等交由有资质单位处理 | 不对环境产生二次污染 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 严格控制输送天然气的气质；定期巡线；定期检查管道安全保护系统；站场严格按防火规范布置平面；安装火灾设备监测仪表等 | / |
| 环境监测 | / | / | 非甲烷总烃、总烃、厂界噪声监测 | / |
| 其他 | / | / | / | / |